## Tabelle1
BlockNr | BDA Flag | Comment text | English | German
|  | 0.9 | 34096 | 58155
|  | Par-Nr | Parameters | Parameter
|  | 0 | Internal | Intern
| D | 41 | Password heating engineer | Heizungsfachmann-Passwort
| D | 42 | Password OEM | OEM-Passwort
| D | 43 | Password SBT | SBT-Passwort
| D | 51 | Reset / lockout sequence | Entriegelungs- / Verriegelungssequenz
| D | 54 | Customer code 9=SBT OEM general 20=Weishaupt 30=Riello 255=no test | Kundencode Exklusivitätsprüfung 9=SBT OEM-Allgemein 20=Weishaupt 30=Riello 255=keine Prüfung
| D | 80 | UDS parameters | UDS-Parameter
| D | 81 | Internal key UDS | Interner Schlüssel UDS
| D | 82 | Tool family UDS | Toolfamilie UDS
| D | 83 | Paramode log on/out (sequence) | Paramode anmelden / abmelden (Sequenz)
|  | 100 | General | Allgemein
| D | 101 | Product no. (ASN) of basic unit | Typ (ASN) Grundgerät
| D | 102 | Identification date | Identifikationsdatum
| D | 103 | Identification no. | Identifikationsnummer
| D | 105 | Preselected parameter set: Version | Parametersatz-Vorbelegung: Version
| D | 107 | Software version | Software-Version
| D | 112 | Min. version ACS410 | Min. Version ACS410
| D | 113 | Burner identification | Brennerkennung
| D | 164 | Startups resettable | Inbetriebssetzungen rücksetzbar
| D | 166 | Total number of startups | Gesamt-Inbetriebssetzungen
|  | 200 | Burner control | Feuerungsautomat
| D | 218 | Time for forced intermittent operation | Zeit für Zwangsintermittierung
| D | 219 | Waiting time after controller on | Wartezeit nach Regler Ein
| D | 220 | Lockout on start prevention Index1= -1=Lockout extraneous light ¦ 0=inactive ¦ 1=active Index2= -1=Lockout air pressure switch ¦ 0=inactive ¦ 1=active | Störabschaltung bei Startverhinderung Index1= -1=Störabschaltung Fremdlicht ¦ 0=inaktiv ¦ 1=aktiv Index2= -1=Störabschaltung Luftdruckwächter ¦ 0=inaktiv ¦ 1=aktiv
| D | 224 | Gas: Max. time until air pressure on | Gas: Max. Zeit bis Luftdruck Ein
| D | 225 | Gas: Prepurge time | Gas: Vorlüftzeit
| D | 226 | Gas: Preignition time | Gas: Vorzündzeit
| D | 227 | Gas: Safety time 1 (TSA1) | Gas: Sicherheitszeit 1 (TSA1)
| D | 228 | Gas: Time ignition off within TSA1/flame detection time | Gas: Zeit Zündung aus in TSA1/ Flammenerkennungszeit
| D | 230 | Gas: Interval 1 | Gas: Intervallzeit 1
| D | 231 | Gas: Safety time 2 (TSA2) | Gas: Sicherheitszeit 2 (TSA2)
| D | 232 | Gas: Interval 2 | Gas: Intervallzeit 2
| D | 233 | Gas: Afterburn time | Gas: Nachbrennzeit
| D | 234 | Gas: Postpurge time | Gas: Nachlüftzeit
| D | 235 | Gas: Air pressure switch input 0=deactivated 1=activated | Gas: Luftdruckwächter-Eingang 0=deaktiviert 1=aktiviert
| D | 239 | Gas: Forced intermittent operation after 24 hours of operation 0=inactive 1=active | Gas: Zwangsintermittierung 0=inaktiv 1=aktiv
| D | 240 | Gas: Repetition counter Index1=Gas: Rep. counter loss of flame/ no flame end TSA Index2=Gas: Rep. counter no flame end of TSA | Gas: Repetitionszähler Index1=Gas: Repititionszähler für Flammenabriss/keine Flamme Ende TSA Index2=Gas: Repititionszähler für keine Flamme Ende TSA
| D | 241 | Gas: Valve proving Index1 = -1 = Gas: valve proving ¦ 0 = inactive ¦ 1 = active Index2 = -1 = Gas: valve proving ¦ 0 = During prepurge time (t1) ¦ 1 = During postpurge time (t8) Index3 = -1 = Gas: valve proving ¦ 0 = According to P241.01 ¦ 1 = During prepurge time (t1) and postpurge time (t8) | Gas: Dichtekontrolle Index1 = -1 = Gas: Dichtekontrolle ¦ 0 = inaktiv ¦ 1 = aktiv Index2 = -1 = Gas: Dichtekontrolle ¦ 0 = während Vorlüftzeit (t1) ¦ 1 = während Nachlüftzeit (t8) Index3 = -1 = Gas: Dichtekontrolle ¦ 0 = gemäß Parameter 241.01 ¦ 1 = während Vorlüftzeit (t1) und Nachlüftzeit (t8)
| D | 242 | Gas: Valve proving evacuation | Gas: Dichtekontrolle Leeren
| D | 243 | Gas: Valve proving test atm | Gas: Dichtekontrolle Test atm
| D | 244 | Gas: Valve proving filling | Gas: Dichtekontrolle Füllen
| D | 245 | Gas: Valve proving pressure test | Gas: Dichtekontrolle Drucktest
| D | 246 | Gas: Waiting time gas shortage | Gas: Gasmangel-Wartezeit
| D | 247 | Gas: Pilot during operation 0=inactive 1=active | Gas: Pilot während Betrieb 0=inaktiv 1=aktiv
| D | 254 | Gas: Response time in the event of loss of flame 0=1 s 1=3 s | Gas: Reaktionszeit auf Flammenabriß 0=1 s 1=3 s
| D | 255 | Gas: Safety time pilot | Gas: Sicherheitszeit Pilot
| D | 256 | Gas: Prepurging time + offset | Gas: Durchlüftungszeit
| D | 257 | Gas: Postignition time | Gas: Nachzündzeit
| D | 258 | Gas: Forced draft 1 / athmospheric 0 | Gas: Gebläse 1 / atmosphärisch 0
| D | 259 | Gas: Programmed actuator opening time Index1=Gas: Actuator opening time, timeout for lockout Index2=Gas: Actuator opening time, ignition-pos. to low-fire-pos. | Gas: Programmierte Öffnungszeit Stellantrieb Index1=Gas: Öffnungszeit Stellantrieb, Begrenzung für Störabsch. Index2=Gas: Öffnungszeit Stellantrieb, Zündlast- zu Kleinlastpos.
| D | 260 | Gas: Programmed actuator closing time | Gas: Programmierte Schließzeit Stellantrieb
| D | 264 | Oil: Max. time until air pressure on | Öl: Max. Zeit bis Luftdruck Ein
| D | 265 | Oil: Prepurge time | Öl: Vorlüftzeit
| D | 266 | Oil: Preignition time | Öl: Vorzündzeit
| D | 267 | Oil: Safety time 1 (TSA1) | Öl: Sicherheitszeit 1 (TSA1)
| D | 270 | Oil: Interval 1 | Öl: Intervallzeit 1
| D | 271 | Oil: Safety time 2 (TSA2) | Öl: Sicherheitszeit 2 (TSA2)
| D | 272 | Oil: Interval 2 | Öl: Intervallzeit 2
| D | 273 | Oil: Afterburn time | Öl: Nachbrennzeit
| D | 274 | Oil: Postpurge time | Öl: Nachlüftzeit
| D | 275 | Oil: Air pressure switch 0=deactivated 1=activated | Öl: Luftdruckwächter 0=inaktiv 1=aktiv
| D | 276 | Oil: DWmin input 0=deactivated 1=activated from phase 38 2=activated from TSA | Öl: DWmin-Eingang 0=inaktiv 1=aktiv ab Phase 38 2=aktiv ab TSA
| D | 277 | Oil: DWmax / POC input 0=deactivated 1=DWmax 2=POC | Öl: DWmax / POC-Eingang 0=inaktiv 1=DWmax 2=POC
| D | 278 | Oil: Alternative mode valve proving contact 0=deactivated 1=input "Pressure switch-min" | Öl: Alternativmodus Dichtekontrollkontakt 0=inaktiv 1=Eingang "Druckwächter-min"
| D | 279 | Oil: Forced intermittent operation after 24 hours of operation 0=inactive 1=active | Öl: Zwangsintermittierung 0=inaktiv 1=aktiv
| D | 280 | Oil: Repetition limit loss of flame Index1=Oil: Rep. counter limit value no flame TSA Index2=Oil: Rep. counter limit value loss of flame | Öl: Repetition-Begrenzungswert Flammenabriss Index1=Öl: Repititionszähler Begrenzungswert keine Flamme TSA Index2=Öl: Repititionszähler Begrenzungswert Flammenabriss
| D | 283 | Oil: Continuous pilot 0=inactive 1=active | Öl: Dauerpilot 0=inaktiv 1=aktiv
| D | 295 | Oil: Postignition time | Öl: Nachzündzeit
| D | 296 | Oil: Oil preheater waiting time | Öl: Ölvorwärmerwartezeit
| D | 297 | Oil: Prepurging time + offset | Öl: Durchlüftungszeit
| D | 298 | Oil: Programmed actuator opening time | Öl: Programmierte Öffnungszeit für Stellantrieb
| D | 299 | Oil: Programmed actuator closing time | Öl: Programmierte Schließzeit für Stellantrieb
|  | 300 | Burner control | Feuerungsautomat
301
400
401
|  | 500 | Fuel-air ratio control | Verbund
501
|  | 600 | Actuators | Aktoren
601
|  | 700 | Error history | Fehlerhistorie
| D | 701 | Current error Index0=current error / [not used] Index1=current error / lockout code Index2=current error / startup counter | Aktueller Fehler Index0=aktueller Fehler / [nicht verwendet] Index1=aktueller Fehler / Störcode Index2=aktueller Fehler / Inbetriebsetzungszähler
| D | 702 | Error history 1 Index0=error history 1 / [not used] Index1=error history 1 / lockout code Index2=error history 1 / startup counter | Fehlerhistorie 1 Index0=Fehlerhistorie 1 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 1 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 1 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 703 | Error history 2 Index0=error history 2 / [not used] Index1=error history 2 / lockout code Index2=error history 2 / startup counter | Fehlerhistorie 2 Index0=Fehlerhistorie 2 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 2 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 2 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 704 | Error history 3 Index0=error history 3 / [not used] Index1=error history 3 / lockout code Index2=error history 3 / startup counter | Fehlerhistorie 3 Index0=Fehlerhistorie 3 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 3 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 3 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 705 | Error history 4 Index0=fault history 4 / [not used] Index1=fault history 4 / lockout code Index2=fault history 4 / startup counter | Fehlerhistorie 4 Index0=Fehlerhistorie 4 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 4 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 4 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 706 | Error history 5 Index0=error history 5 / [not used] Index1=error history 5 / error code Index2=error history 5 / startup counter | Fehlerhistorie 5 Index0=Fehlerhistorie 5 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 5 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 5 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 707 | Error history 6 Index0=error history 6 / [not used] Index1=error history 6 / error code Index2=error history 6 / startup counter | Fehlerhistorie 6 Index0=Fehlerhistorie 6 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 6 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 6 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 708 | Error history 7 Index0=error history 7 / [not used] Index1=error history 7 / lockout code Index2=error history 7 / startup counter | Fehlerhistorie 7 Index0=Fehlerhistorie 7 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 7 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 7 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 709 | Error history 8 Index0=error history 8 / [not used] Index1=error history 8 / lockout code Index2=error history 8 / startup counter | Fehlerhistorie 8 Index0=Fehlerhistorie 8 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 8 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 8 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 710 | Error history 9 Index0=error history 9 / [not used] Index1=error history 9 / lockout code Index2=error history 9 / startup counter | Fehlerhistorie 9 Index0=Fehlerhistorie 9 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 9 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 9 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 711 | Error history 10 Index0=error history 10 / [not used] Index1=error history 10 / lockout code Index2=error history 10 / startup counter | Fehlerhistorie 10 Index0=Fehlerhistorie 10 / [nicht verwendet] Index1=Fehlerhistorie 10 / Störcode Index2=Fehlerhistorie 10 / Inbetriebsetzungszähler
| D | 761 | Error history: Code | Fehlerhistorie: Code
| D | 762 | Error history: Startup counter | Fehlerhistorie: Inbetriebsetzungszähler
|  | 800 | Parameters | Parameter
801
|  | 900 | Process data | Prozessdaten
| A | 951 | Mains voltage | Netzspannung
| A | 954 | Intensity of flame | Flammenintensität
| D | 961 | Phase 0=lockout 1=undervoltage 2=safety phase 3=start prevention safety loop 4=start prevention extraneous light 8=test 10=home run 12=standby 21=start release 22=fan on 24=driving to prepurging 30=prepurging 1 32=prepurging 2 34=prepurging 3 36=driving to ignition position 38=ignition on 40=TSA 1: Valve on 42=TSA 1: Ignition off 43=postignition 44=interval 1 50=TSA2 52=interval 2 54=driving to low-fire 60=operation 62=operation at low-fire 70=afterburning 72=driving to postpurging 74=postpurging 1 76=postpurging 2 78=postpurging 3 79=home run 2 80=valve proving evacuation 81=valve proving test atm 82=valve proving filling 83=valve proving pressure test 90=lack of gas | Phase 0=Verriegelung 1=Unterspannung 2=Sicherheitsphase 3=Startverhinderung Sicherheitskette 4=Startverhinderung Fremdlicht 8=Test 10=Heimlauf 12=Standby 21=Startfreigabe 22=Gebläse Ein 24=Fahren in Vorlüftung 30=Vorlüftung 1 32=Vorlüftung 2 34=Vorlüftung 3 36=Fahren in Zündposition 38=Zündung Ein 40=TSA1: Ventil Ein 42=TSA1: Zündung Aus 43= Nachzündung 44=Intervall 1 50=Sicherheitszeit 2 52=Intervall 2 54=Fahren in Kleinlast 60=Betrieb 62=Betrieb in Kleinlast 70=Nachbrennen 72=Fahren in Nachlüftung 74=Nachlüftung 1 76=Nachlüftung 2 78=Nachlüftung 3 79=Heimlauf 2 80=Dichtekontrolle Leeren 81=Dichtekontrolle Test atm 82=Dichtekontrolle Füllen 83=Dichtekontrolle Drucktest 90=Gasmangel
| D | 962 | Internal current phase | Interne aktuelle Phase
| D | 977 | Phase UDS | Betriebsphase UDS
| D | 978 | State data Index0=internal phase (hex) Index1=timer counter Index2=port_0 Index3=port_6 Index4=port_E Index5=AD_0B Index6=AD_1B Index7=AD_2A Index8=P5_Aus Index9=UDS: Int1 / BCI:AD_3A Index10=UDS: Int2 / BCI: AD_3B Index11=UDS: CRC / BCI: AZL bar at top Index12=MMI phase display Index13=STA phase display Index14=AD_2B | Statusdaten Index0=interne aktuelle Phasenmanager-Phase (hex) Index1= TimerCounter Index2=Port_0 Index3=Port_6 Index4=Port_E Index5=AD_0B Index6=AD_1B Index7=AD_2A Index8=P5_Aus Index9=UDS: Int1 / BCI:AD_3A Index10=UDS: Int2 / BCI: AD_3B Index11=UDS: CRC / BCI: AZL Balken oben Index12=MMI-Phasenanzeige Index13=STA-Phasenanzeige Index14=AD_2B
| D | 981 | Error storage Index0=block length lockout information Index1=lockout code B Index2=lockout phase B Index3=diagnostic code B Index4=lockout code A Index5=lockout phase A Index6=diagnostic code A Index7=timer counter Index8=port_0 Index9=port_6 Index10=port_E Index11=blink code Index12=lockout mode Index13=blink mode / OCI mode Index14=reset counter A Index15=inverse reset counter B | Fehlerspeicher Index0=Blocklänge Störinformation Index1=Störcode B Index2=Störphase B Index3=Diagnosecode B Index4=Störcode A Index5=Störphase A Index6=Diagnosecode A Index7=TimerCounter Index8=Port_0 Index9=Port_6 Index10=Port_E Index11=Blinkcode Index12=Störmodus Index13=Blinkmodus / OCI-Modus Index14=Entriegelungszähler A Index15=inverser Entriegelungszähler B
| D | 982 | Lockout code history storage Index0=block length lockout code history Index1=lockout history sets Index2=current index Index3=lockout code B Index4=lockout code A Index5=IBZ0 Index6=IBZ1 Index7=IBZ2 Index8=blink code Index9=lockout code B Index10=lockout code A Index11=IBZ0 Index12=IBZ1 Index13=IBZ2 Index14=blink code Index15=lockout code B Index16=lockout code A Index17=IBZ0 Index18=IBZ1 Index19=IBZ2 Index20=blink code Index21=lockout code B Index22=lockout code A Index23=IBZ0 Index24=IBZ1 Index25=IBZ2 Index26=blink code Index27=lockout code B Index28=lockout code A Index29=IBZ0 Index30=IBZ1 Index31=IBZ2 Index32=blink code Index33=lockout code B Index34=lockout code A Index35=IBZ0 Index36=IBZ1 Index37=IBZ2 Index38=blink code Index39=lockout code B Index40=lockout code A Index41=IBZ0 Index42=IBZ1 Index43=IBZ2 Index44=blink code Index45=lockout code B Index46=lockout code A Index47=IBZ0 Index48=IBZ1 Index49=IBZ2 Index50=blink code Index51=lockout code B Index52=lockout code A Index53=IBZ0 Index54=IBZ1 Index55=IBZ2 Index56=blink code Index57=lockout code B Index58=lockout code A Index59=IBZ0 Index60=IBZ1 Index61=IBZ2 Index62=blink code | Störcodehistorienspeicher Index0=Blocklänge Störcodehistorie Index1=Störhistoriensätze Index2=aktueller Index Index3=Störcode B Index4=Störcode A Index5=IBZ0 Index6=IBZ1 Index7=IBZ2 Index8=Blinkcode Index9=Störcode B Index10= Stöcode A Index11=IBZ0 Index12=IBZ1 Index13=IBZ2 Index14=Blinkcode Index15=Störcode B Index16=Störcode A Index17=IBZ0 Index18=IBZ1 Index19=IBZ2 Index20=Blinkcode Index21=Störcode B Index22=Störcode A Index23=IBZ0 Index24=IBZ1 Index25=IBZ2 Index26=Blinkcode Index27=Störcode B Index28=Störcode A Index29=IBZ0 Index30=IBZ1 Index31=IBZ2 Index32=Blinkcode Index33=Störcode B Index34=Störcode A Index35=IBZ0 Index36=IBZ1 Index37=IBZ2 Index38=Blinkcode Index39=Störcode B Index40=Störcode A Index41=IBZ0 Index42=IBZ1 Index43=IBZ2 Index44=Blinkcode Index45=Störcode B Index46=Störcode A Index47=IBZ0 Index48=IBZ1 Index49=IBZ2 Index50=Blinkcode Index51=Stöcode B Index52=Stöcode A Index53=IBZ0 Index54=IBZ1 Index55=IBZ2 Index56=Blinkcode Index57=Störcode B Index58=Störcode A Index59=IBZ0 Index60=IBZ1 Index61=IBZ2 Index62=Blinkcode
|  | 3000 | Input / output signals | Ein- / Ausgangssignale
| B | 3001 | Flame signal 01 | Flammensignal 01
| B | 3002 | Flame signal 02 | Flammensignal 02
| B | 3007 | Flame signal 01 | Flammensignal 01
| B | 3008 | Flame signal 02 | Flammensignal 02
| B | 3033 | Fan motor | Gebläsemotor
| B | 3034 | Ignition | Zündung
| B | 3035 | SBV | SBV
| B | 3036 | BV1 | BV1
| B | 3037 | BV2 | BV2
| B | 3038 | Alarm | Alarm
| B | 3039 | BVz | BVz
| B | 3040 | Oil preheater | Ölvorwärmer
| B | 3041 | BV3 | BV3
| B | 3042 | Pump | Pumpe
| B | 3043 | AUX | AUX
| B | 3044 | Test signal | Testsignal
| B | 3084 | Flue gas supervision | Abgasüberwachung
| B | 3082 | Safety Loop | Sicherheitskette
| B | 3083 | Actuator position ZU | Luftklapppenstellung ZU
| B | 3085 | Oil preheater release signal (oil firing) | Ölvorwärmer Freigabesignal (Ölbetrieb)
| B | 3086 | Air damper actuator open | Luftklappenstellantrieb Auf
| B | 3087 | Flue gas damper open | Abgasklappe Auf
| B | 3088 | Reset | Entriegelung
| B | 3089 | Remote reset | Fermentriegelung
| B | 3090 | LP (Air pressure switch) | LP (Luftdruckschalter)
| B | 3091 | GP (gas firing) | GP (Gasbetrieb)
| B | 3092 | R/T (Thermostat /Controller) | R/T (Thermostat /Regler)
| B | 3093 | Load controller 2nd stage | Leistungsregler 2. Stufe
| B | 3094 | Fuel oil 0 / gas 1 | Brennstoff Öl 0 / Gas 1
| B | 3095 | Actuator cam position ZU | Stellantrieb Nockenposition ZU
| B | 3096 | Actuator cam position KL | Stellantrieb Nockenposition KL
| B | 3097 | Actuator cam position ZL | Stellantrieb Nockenposition ZL
| B | 3098 | Actuator cam position BV2 | Stellantrieb Nockenposition BV
| B | 3099 | Actuator cam position GL | Stellantrieb Nockenposition GL
|  | 3100 | Input / output signals | Ein- / Ausgangssignale
| B | 3128 | Fan | Gebläse
| B | 3129 | Ignition | Zündung
| B | 3130 | SBV | SBV
| B | 3131 | BV1 | BV1
| B | 3132 | BV2 | BV2
| B | 3133 | Alarm | Alarm
| B | 3134 | Flue gas supervision | Abgasüberwachung
| B | 3135 | Oil preheater control signal (oil firing) | Ölvorwärmer Ansteuersignal (Ölbetrieb)
| B | 3136 | Actuator | Stellantrieb
| B | 3137 | Flue gas damper | Abgasklappe
| B | 3138 | BV3 | BV3
| B | 3139 | Pump | Pumpe
| B | 3144 | BVz | BVz
| B | 3145 | AUX | AUX
|  | 3200 | Input / output signals | Ein- / Ausgangssignale
|  | 3300 | Input / output signals (analog) | Ein- / Ausgangssignale (analog)
| A | 3301 | Flame signal 01 | Flammensignal 01
| A | 3302 | Flame signal 02 | Flammensignal 02
| A | 3303 | Mains voltage | Netzspannung
| A | 3304 | Oil preheater temperature | Ölvorwärmertemperatur
| A | 3305
| A | 3306
| A | 3307 | Flame intensity 01 | Flammenintensität 01
| A | 3308 | Flame intensity 02 | Flammenintensität 02
|  | 700000 | Ok | Fehlerfrei
|  | 700001 | 1 | 1
|  | 700002 | No flame at the end of TSA1 | Keine Flamme nach TSA1
|  | 700003 | Air pressure failure (LP welded in no-load position, drop-out after t10 (LP drop-in time)) | Luftdruckfehler (LP verschweißt in RP, Abfall nach t10 (LP Anmeldezeit))
|  | 700004 | Extraneous light, start prevention | Fremdlicht, Startverhinderung
|  | 700005 | Air pressure failure (LP welded in working position) | Luftdruckfehler (LP verschweißt in AP)
|  | 700006 | Actuator failure (position or time exceeded) | Fehler Stellantrieb (Position oder Zeitüberschreitung)
|  | 700007 | Loss of flame | Flammenabriss
|  | 700008 | Failure time exceeded (oil preheater) | Fehler Zeitüberschreitung (Ölvorwärmer)
|  | 700009 | Loss of flame during 2-stage operation | Flammenabriss Betrieb 2-stufig
|  | 700010 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700011 | 11 | 11
|  | 700012 | Valve proving, valve 1 leaking | Dichtheitskontrolle, Ventil 1 undicht
|  | 700013 | Valve proving, valve 2 leaking | Dichtheitskontrolle, Ventil 2 undicht
|  | 700014 | CPI / POC failure | CPI / POC Fehler
|  | 700015 | 15 | 15
|  | 700016 | 16 | 16
|  | 700017 | 17 | 17
|  | 700018 | 18 | 18
|  | 700019 | 19 | 19
|  | 700020 | Pressure switch min-gas-open | Druckwächter-min-Gas Offen
|  | 700021 | Pressure switch max-gas-open | Druckwächter-max-Gas Offen
|  | 700022 | Safty loop open | Sicherheitskette Offen
|  | 700023 | 23 | 23
|  | 700024 | 24 | 24
|  | 700025 | 25 | 25
|  | 700026 | 26 | 26
|  | 700027 | 27 | 27
|  | 700028 | 28 | 28
|  | 700029 | 29 | 29
|  | 700030 | 30 | 30
|  | 700031 | 31 | 31
|  | 700032 | 32 | 32