## Tabelle1
BlockNr | BDA Flag | Comment text | English | German
|  | 0.9 | 2500 | 22260
|  | Par-Nr | Parameters | Parameter
|  | 0 | Internal | Intern
| D | 41 | Password heating engineer | Passwort Heizungsfachmann
| D | 42 | Password OEM | OEM-Passwort
| D | 43 | Password SBT | SBT-Passwort
| D | 46 | Program module restore / backup status 105=ACS restore failed 195=ACS restore ok | Programmmodul Restore / Backup-Status 105=ACS Restore fehlgeschlagen 195=ACS Restore ok
| D | 51 | Reset / lockout sequence | Entriegelungs- / Verriegelungssequenz
| D | 54 | Customer code 9=SBT OEM-Allgemein 20=WH 30=RL 255=keine Prüfung | Kundencode Exklusivitätsprüfung 9=SBT OEM Allgemein 20=WH 30=RL 255=keine Prüfung
| D | 60 | Program module functions Index0= -1=PME status backup ¦ 0=not defined ¦ 1=BU requires no PME ¦ 2=BU is stamped with current PME ¦ 3=BU is stamped with current OEM-PME ¦ 4=BU with unknown (unstamped) PME ¦ 5=BU with default configuration with unknown (unstamped) OEM-PME ¦ 6=BU with unknown (unstamped) OEM-PME ¦ 7=BU with OEM-PME with default configuration ¦ 8=BU with default configuration with OEM-PM with default configuration ¦ 9=BU requires no PME, but PME is plugged in ¦ 10=BU with missing PME ¦ 16=backup attempt started ¦ 41=restore successfully completed ¦ 45=restore aborted. ASN incompatible ¦ 46=restore aborted. Version incompatible ¦ 47=restore aborted ¦ 48=backup is started ¦ 59=backup successfully completed ¦ 63=backup aborted ¦ 83=OEM backup successfully completed ¦ 94=OEM backup aborted. ASN incompatible ¦ 95=OEM backup aborted Index1= -1= PME status restore ¦ 0=not defined ¦ 1=BU requires no PME ¦ 2=BU is stamped with current PME ¦ 3=BU is stamped with current OEM-PME ¦ 4=BU with unknown (unstamped) PME ¦ 5=BU with default configuration with unknown (unstamped) OEM-PME ¦ 6=BU with unknown (unstamped) OEM-PME ¦ 7=BU with OEM-PME with default configuration ¦ 8=BU with default configuration with OEM-PM with default configuration ¦ 9=BU requires no PME, but PME is plugged in ¦ 10=BU with missing PME ¦ 16=restore attempt started ¦ 41=restore successfully completed ¦ 45=restore aborted. ASN incompatible ¦ 46=restore aborted. Version incompatible ¦ 47=restore aborted ¦ 48=backup is started ¦ 59=backup successfully completed ¦ 63=backup aborted ¦ 83=OEM backup successfully completed ¦ 94=OEM backup aborted. ASN incompatible ¦ 95=OEM backup aborted Index2= -1=PME status OEM backup ¦ 0=not defined ¦ 1=BU requires no PME ¦ 2=BU is stamped with current PME ¦ 3=BU is stamped with current OEM-PME ¦ 4=BU with unknown (unstamped) PME ¦ 5= BU with default configuration with unknown (unstamped) OEM-PME ¦ 6=BU with unknown (unstamped) OEM-PME ¦ 7=BU with OEM-PME with default configuration ¦ 8=BU with default configuration with OEM-PM with default configuration ¦ 9=BU requires no PME, but PME is plugged in ¦ 10=BU with missing PME ¦ 16=OEM-backup attempt started ¦ 41=restore successfully completed ¦ 45=restore aborted. ASN incompatible ¦ 46=restore aborted. Version incompatible ¦ 47=restore aborted ¦ 48=backup is started ¦ 59=backup successfully completed ¦ 63=backup aborted ¦ 83=OEM backup successfully completed ¦ 94=OEM backup aborted. ASN incompatible ¦ 95=OEM backup aborted | Programmmodulfunktionen Index0= -1=PME Status Backup ¦ 0=nicht definiert ¦ 1=GG benötigt kein PME ¦ 2=GG ist auf das aktuelle PME geprägt ¦ 3=GG ist auf das aktuelle OEM-PME geprägt ¦ 4=GG mit unbekanntem (nicht geprägtem) PME ¦ 5=GG mit Auslieferkonfiguration mit unbekanntem (nicht geprägtem) OEM-PME ¦ 6=GG mit unbekanntem (nicht geprägtem) OEM-PME ¦ 7=GG mit OEM-PME mit Auslieferkonfiguration ¦ 8=GG mit Auslieferkonfiguration mit OEM-PME mit Auslieferkonfiguration ¦ 9=GG benötigt kein PME, ein PME ist aufgesteckt ¦ 10=GG mit fehlendem PME ¦ 16=Backupversuch gestartet ¦ 41=Restore wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 45=Restore-Vorgang wurde abgebrochen. ASN nicht kompatibel ¦ 46=Restore-Vorgang wurde abgebrochen. Version nicht kompatibel ¦ 47=Restore-Vorgang wurde abgebrochen ¦ 48=Backup wurde gestartet ¦ 59=Backup wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 63=Backup-Vorgang wurde abgebrochen ¦ 83=OEM-Backup wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 94=OEM-Backup-Vorgang wurde abgebrochen. ASN nicht kompatibel ¦ 95=OEM-Backup-Vorgang wurde abgebrochen Index1= -1=PME Status Restore ¦ 0=nicht definiert ¦ 1=GG benötigt kein PME ¦ 2=GG ist auf das aktuelle PME geprägt ¦ 3=GG ist auf das aktuelle OEM-PME geprägt ¦ 4=GG mit unbekanntem (nicht geprägtem) PME ¦ 5=GG mit Auslieferkonfiguration mit unbekanntem (nicht geprägtem) OEM-PME ¦ 6=GG mit unbekanntem (nicht geprägtem) OEM-PME ¦ 7=GG mit OEM-PME mit Auslieferkonfiguration ¦ 8=GG mit Auslieferkonfiguration mit OEM-PME mit Auslieferkonfiguration ¦ 9=GG benötigt kein PME, ein PME ist aufgesteckt ¦ 10=GG mit fehlendem PME ¦ 16=Restoreversuch gestartet ¦ 41=Restore wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 45=Restore-Vorgang wurde abgebrochen. ASN nicht kompatibel ¦ 46=Restore-Vorgang wurde abgebrochen. Version nicht kompatibel ¦ 47=Restore-Vorgang wurde abgebrochen ¦ 48=Backup wurde gestartet ¦ 59=Backup wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 63=Backup-Vorgang wurde abgebrochen ¦ 83=OEM-Backup wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 94=OEM-Backup-Vorgang wurde abgebrochen. ASN nicht kompatibel ¦ 95=OEM-Backup-Vorgang wurde abgebrochen Index2= -1=PME Status OEM-Backup ¦ 0=nicht definiert ¦ 1=GG benötigt kein PME ¦ 2=GG ist auf das aktuelle PME geprägt ¦ 3=GG ist auf das aktuelle OEM-PME geprägt ¦ 4=GG mit unbekanntem (nicht geprägtem) PME ¦ 5=GG mit Auslieferkonfiguration mit unbekanntem (nicht geprägtem) OEM-PME ¦ 6=GG mit unbekanntem (nicht geprägtem) OEM-PME ¦ 7=GG mit OEM-PME mit Auslieferkonfiguration ¦ 8=GG mit Auslieferkonfiguration mit OEM-PME mit Auslieferkonfiguration ¦ 9=GG benötigt kein PME, ein PME ist aufgesteckt ¦ 10=GG mit fehlendem PME ¦ 16=OEM-Backupversuch gestartet ¦ 41=Restore wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 45=Restore-Vorgang wurde abgebrochen. ASN nicht kompatibel ¦ 46=Restore-Vorgang wurde abgebrochen. Version nicht kompatibel ¦ 47=Restore-Vorgang wurde abgebrochen ¦ 48=Backup wurde gestartet ¦ 59=Backup wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 63=Backup-Vorgang wurde abgebrochen ¦ 83=OEM-Backup wurde erfolgreich abgeschlossen ¦ 94=OEM-Backup-Vorgang wurde abgebrochen. ASN nicht kompatibel ¦ 95=OEM-Backup-Vorgang wurde abgebrochen
| D | 80 | UDS parameters | UDS-Parameter
| D | 81 | Internal key UDS | Interner Schlüssel UDS
| D | 82 | Tool family UDS | Toolfamilie UDS
|  | 83 | Paramode log on/out sequence | Paramode anmelden / abmelden (Sequenz)
|  | 100 | General | Allgemein
| D | 101 | Product no. (ASN) of basic unit | Typ (ASN) Grundgerät
| D | 102 | Identification date | Identifikationsdatum
| D | 103 | Identification no. | Identifikationsnummer
| D | 105 | Preselected parameter set: Version | Parametersatz-Vorbelegung: Version
| D | 107 | Software version | Softwareversion
| D | 112 | Min. version ACS410 | Min. Version ACS410
| D | 113 | Burner identification | Brennerkennung
| D | 119 | OEM program module: Product no. (ASN) of basic unit | OEM-Programmmodul: Typ (ASN) Grundgerät
| D | 120 | Basic unit: Product no. (ASN) of program module | Grundgerät: Typ (ASN) Programmmodul
| D | 123 | Min. load step | Min. Leistungsstellschritt
| D | 140 | Mode 7-segment display 0=ABE off 1=MMI phase 2=flame 1 (ION/QRA) 3=flame 2 (QRB/QRC) 4=load in operation | Modus 7-Segmentanzeige 0=ABE Aus 1=MMI-Phase 2=Flamme 1 (ION/QRA) 3=Flamme 2 (QRB/QRC) 4=Leistung in Betrieb
| D | 164 | Number of startups resettable | Anzahl Inbetriebssetzungen rücksetzbar
| D | 166 | Total number of startups | Gesamte Inbetriebssetzungen
| D | 170 | Relay switching cycles Index0=Relay counter 0 Index1=Relay counter 1 Index2=Relay counter 2 Index3=Relay counter 3 | Relaisschaltspiele Index0=Relaiszähler 0 Index1=Relaiszähler 1 Index2=Relaiszähler 2 Index3=Relaiszähler 3
| D | 171 | Max. number of relay switching cycles | Max. Relaisschaltspiele
| D | 182 | Sensitivity of flamesignal | Flammenempfindlichkeit
|  | 200 | Burner control, Flame safeguards | Feuerungsautomat, Flammenwächter
| D | 212 | Max. time down to low-fire | Max. Zeit bis Kleinlast
| D | 217 | Waiting time flame response Index0=flame-on response time Index1=flame-out response time | Wartezeit zur Erkennung des Flammenfühlers Index0=Flammensignal Anmeldezeit Index1=Flammensignal Abmeldezeit
| D | 218 | Time for forced intermittent operation | Zeit für Zwangsintermittierung
| D | 219 | Waiting time Index0=Waiting time after controller on Index1=Min. burner "on" operating time Index2=Min. burner standby time Index3=Start delay for heat demand or high temperature signal | Wartezeit Index0=Wartezeit nach Regler Ein Index1=Min. Brenner-Ein-Zeit Index2=Min. Brenner Standby Zeit Index3=Einschaltverzögerung Regler-/Hochtemperatur-Signal
| D | 220 | Lockout on start prevention Index0= -1=Lockout extraneous light ¦ 0=inactive ¦ 1=active Index1= -1=Lockout air pressure switch ¦ 0=inactive ¦ 1=active | Störabschaltung bei Startverhinderung Index0= -1=Störabschaltung Fremdlicht ¦ 0=inaktiv ¦ 1=aktiv Index1= -1=Störabschaltung Luftdruckwächter ¦ 0=inaktiv ¦ 1=aktiv
| D | 224 | Gas: Max. time until air pressure on Index0=Gas: Specified time (t10) air pressure switch (LP1) Index1=Gas: Specified time (t10) air pressure switch (LP2) | Gas: Max-Zeit bis Luftdruck Ein Index0=Gas: Vorgabezeit (t10) Luftdruckwächter (LP1) Index1=Gas: Vorgabezeit (t10) Luftdruckwächter (LP2)
| D | 225 | Gas: Prepurge time | Gas: Vorlüftzeit
| D | 226 | Gas: Preignition time | Gas: Vorzündzeit
| D | 227 | Gas: Safety time 1 (TSA1) | Gas: Sicherheitszeit 1 (TSA1)
| D | 228 | Gas: Time ignition off within TSA1/flame detection time | Gas: Zeit Zündung aus in TSA1/ Flammenerkennungszeit
| D | 230 | Gas: Interval 1 | Gas: Intervallzeit 1
| D | 231 | Gas: Safety time 2 (TSA2) | Gas: Sicherheitszeit 2 (TSA2)
| D | 232 | Gas: Interval 2 | Gas: Intervallzeit 2
| D | 233 | Gas: Afterburn time | Gas: Nachbrennzeit
| D | 234 | Gas: Postpure time | Gas: Nachlüftzeit
| D | 235 | Gas: Air pressure switch input 0=deactivated 1=activated | Gas: Luftdruckwächter-Eingang 0=deaktiviert 1=aktiviert
| D | 237 | Gas: POC-Input 0=deactivated 1=active, check for closed contact 2=active, check switchover | Gas: POC input 0=inaktiv 1=aktiv, Prüfung auf Kontakt geschlossen 2=aktiv, Prüfung auf Signalwechsel
| D | 239 | Gas: Forced intermittent operation 0=inactive 1=active | Gas: Zwangsintermittierung 0=inaktiv 1=aktiv
| D | 240 | Gas: Repetition counter Index0=Gas: Rep. counter loss of flame Index1=Gas: Rep. counter no flame end of TSA | Gas: Repetitionszähler Index0=Gas: Repititionszähler für Flammenabriss Index1=Gas: Repititionszähler für keine Flamme Ende TSA
| D | 241 | Gas: Valve proving Index0 = -1 = Gas: valve proving ¦ 0 = inactive ¦ 1 = active Index1 = -1 = Gas: valve proving ¦ 0 = During prepurge time (t1) ¦ 1 = During postpurge time (t8) Index2 = -1 = Gas: valve proving ¦ 0 = According to P241.01 ¦ 1 = During prepurge time (t1) and postpurge time (t8) | Gas: Dichtekontrolle Index0 = -1 = Gas: Dichtekontrolle ¦ 0 = inaktiv ¦ 1 = aktiv Index1 = -1 = Gas: Dichtekontrolle ¦ 0 = während Vorlüftzeit (t1) ¦ 1 = während Nachlüftzeit (t8) Index2 = -1 = Gas: Dichtekontrolle ¦ 0 = gemäß Parameter 241.01 ¦ 1 = während Vorlüftzeit (t1) und Nachlüftzeit (t8)
| D | 242 | Gas: Valve proving evacuation | Gas: Dichtekontrolle Leerzeit
| D | 243 | Gas: Valve proving test atm | Gas: Dichtekontrolle Test atm
| D | 244 | Gas: Valve proving filling | Gas: Dichtekontrolle Füllen
| D | 245 | Gas: Valve proving pressure test | Gas: Dichtekontrolle Drucktest
| D | 246 | Gas: Waiting time gas shortage | Gas: Gasmangel-Wartezeit
| D | 247 | Gas: Pilot during operation 0=off 1=on | Gas: Pilot während Betrieb 0=inaktiv 1=aktiv
| D | 253 | Gas: Response on LR in operation 0=Changeover stage1/2 1=Repetition | Gas: Reaktion bei LR in Betrieb 0=Wechsel Stufe1/2 1=Repetition
| D | 254 | Gas: Response on flame failure Index0 = -1 = Gas: Response time in the event of loss of flame ¦ 0 = 1s ¦ 1 = 3 s Index1 = -1 = Gas: Response on flame failure ¦ 0 = Lockout ¦ 1 = Repetition | Gas: Reaktionszeit auf Flammenabriss Index0 = -1 = Gas: Reaktionszeit auf Flammenabriss ¦ 0 = 1s ¦ 1 = 3 s Index1 = -1 = Gas: Reaktion auf Flammenabriss ¦ 0 = Störabschaltung ¦ 1 = Repetition
| D | 255 | Gas: Safety time pilot | Gas: Sicherheitszeit Pilot
| D | 256 | Gas: Purge time + offset Index0=Gas: Purge time + offset Index1=Gas: Purge time in case of changeover LT- to HT-mode | Gas: Durchlüftungszeit Index0=Gas: Durchlüftungszeit Index1=Gas: Durchlüftungszeit bei Wechsel NT- in HT-Betrieb
| D | 257 | Gas: Postignition time | Gas: Nachzündzeit
| D | 258 | Gas: Forced draft 1 / athmospheric 0 | Gas: Gebläse 1 / Atmosphärisch 0
| D | 259 | Gas: Programmed actuator opening time Index0=Gas: Opening time of actuator (t11) (timeout) Index1=Gas: Opening time of actuator, ignition load to low-fire pos. Index2=Gas: Opening time of actuator, low-fire to ignition load pos. | Gas: Programmierte Öffnungszeit Stellantrieb Index0=Gas: Öffnungszeit Stellantrieb, Timeout (Begr. Störabsch.) Index1=Gas: Öffnungszeit Stellantrieb, Zündlast- zu Kleinlastpos. Index2=Gas: Öffnungszeit Stellantrieb, Kleinlast- zu Zündlastpos.
| D | 260 | Gas: Programmed actuator closing time | Gas: Programmierte Schließzeit Stellantrieb
| D | 264 | Oil: Max. time until air pressure on | Öl: Max. Zeit bis Luftdruck Ein
| D | 265 | Oil: Prepurge time | Öl: Vorlüftzeit
| D | 266 | Oil: Preignition time | Öl: Vorzündzeit
| D | 267 | Oil: Safety time 1 (TSA1) | Öl: Sicherheitszeit 1 (TSA1)
| D | 270 | Oil: Interval 1 | Öl: Intervallzeit 1
| D | 271 | Oil: Safety time 2 (TSA2) | Öl: Sicherheitszeit 2 (TSA2)
| D | 272 | Oil: Interval 2 | Öl: Intervallzeit 2
| D | 273 | Oil: Afterburn time | Öl: Nachbrennzeit
| D | 274 | Oil: Postpurge time | Öl: Nachlüftzeit
| D | 275 | Oil: Air pressure switch 0=deactivated 1=activated | Öl: LP 0=inaktiv 1=aktiv
| D | 276 | Oil: DWmin input 0=deactivated 1=active from phase 38 2=active from TSA | Öl: DWmin-Eingang 0=inaktiv 1=aktiv ab Phase 38 2=aktiv ab TSA
| D | 277 | Oil: DWmax / POC input 0=inactive 1=DWmax 2=POC | Öl: DWmax / POC-Eingang 0=inaktiv 1=DWmax 2=POC
| D | 278 | Oil: Alternative mode valve proving contact 0=deactivated 1=input "Pressure switch-min" | Öl: Alternativmodus Dichtekontrollkontakt 0=inaktiv 1=Eingang "Druckwächter-min"
| D | 279 | Oil: Forced intermittent operation after 24 hours of operation 0=inactive 1=active | Öl: Zwangsintermittierung 0=inaktiv 1=aktiv
| D | 280 | Oil: Repetition limit loss of flame Index0=Oil: Rep. counter limit value no flame TSA Index1=Oil: Rep. counter limit value loss of flame | Öl: Repetition-Begrenzungswert Flammenabriss Index0=Öl: Repititionszähler Begrenzungswert keine Flamme TSA Index1=Öl: Repititionszähler Begrenzungswert Flammenabriss
| D | 283 | Oil: Continuous pilot 0=off 1=on | Öl: Dauerpilot 0=inaktiv 1=aktiv
| D | 295 | Oil: Postignition time | Öl: Nachzündzeit
| D | 296 | Oil: Oil preheater waiting time | Öl: Ölvorwärmerwartezeit
| D | 297 | Oil: Prepurge time + offset | Öl: Durchlüftungszeit
| D | 298 | Oil: Programmed actuator opening time Index0=Oil: Actuator opening time, timeout for lockout Index1=Oil: Actuator opening time, ignition-position to low-fire-position | Öl: Programmierte Öffnungszeit für Stellantrieb Index0=Oil: Öffnungszeit Stellantrieb, Zeitbegrenzung für Störabschaltung Index1=Oil: Öffnungszeit Stellantrieb, Zündlastposition zu Kleinlastposition
| D | 299 | Oil: Programmed actuator closing time | Öl: Programmierte Schließzeit für Stellantrieb
|  | 300 | Burner control | Feuerungsautomat
| D | 301
|  | 400 | Fuel-air ratio control (operation) | Brennstoff-Luft Verbund (Betrieb)
| D | 403 | Fan speeds Index0=fan speed ignition load P0 Index1=fan speed low-fire P1 Index2=fan speed high-fire P2 | Gebläsedrehzahlen Index0=Zündlast-Drehzahl P0 Index1=Kleinlast-Drehzahl P1 Index2=Nennlast-Drehzahl P2
| D | 405 | Positions Index0= -- Index1=low-fire position Index2=high-fire position | Positionen Index0= -- Index1=Kleinlastposition Index2=Nennlastposition
|  | 500 | Ratio control | Verbund
| D | 503 | Fan speeds Index0=standby speed Index1=purge speed Index2=post purge speed Index3=valve proving speed Index4=switching point speed (BV on/off) | Gebläsedrehzahlen Index0=Ruhe-Drehzahl Index1=Lüft-Drehzahl Index2=Nachlüft-Drehzahl Index3=Dichtekontroll-Drehzahl Index4=Schaltpunkt-Drehzahl (BV ein/aus)
| D | 514 | Speed limits purge speed Index0=min. limit purge speed Index1=max. limit purge speed | Drehzahlgrenzen Lüftung Index0=min. Grenze Lüft-Drehzahl Index1=max. Grenze Lüft-Drehzahl
| D | 515 | Actuator position during purging (t1/t8) Index0 = -1 = Actuator position during purging (t1/t8) ¦ 0 = Low-fire ¦ 1 = High-fire Index1 = -1 = Application with / without actuator ¦ 0 = Without actuator ¦ 1 = With actuator | Position Stellantrieb in Lüftung (t1/t8) Index0 = -1 = Position Stellantrieb in Lüftung (t1/t8) ¦ 0 = Kleinlast ¦ 1 = Nennlast Index1 = -1 = Applikation mit / ohne Stellantrieb ¦ 0 = Ohne Stellantrieb ¦ 1 = Mit Stellantrieb
| D | 516 | Speed limits ignition load P0 Index0=min. limit speed ignition load P0 Index1=max. limit speed ignition load P0 | Drehzahlgrenzen Zündlast P0 Index0=min. Grenze Drehzahl Zündlast P0 Index1=max. Grenze Drehzahl Zündlast P0
| D | 517 | Speed limits low-fire P1 Index0=min. limit speed low-fire P1 Index1=max. limit speed low-fire P1 | Drehzahlgrenzen Kleinlast P1 Index0=min. Grenze Drehzahl Kleinlast P1 Index1=max. Grenze Drehzahl Kleinlast P1
| D | 518 | Speed limits high-fire P2 Index0=min. limit speed high-fire P2 Index1=max. limit speed high-fire P2 | Drehzahlgrenzen Nennlast P2 Index0=min. Grenze Drehzahl Nennlast P2 Index1=max. Grenze Drehzahl Nennlast P2
| D | 519 | Max. fan speed | Max. Drehzahl des Gebläses
| D | 522 | Ramp up time PWM-fan (0..100%) | Rampe hochfahren PWM Gebläse (0..100%)
| D | 523 | Ramp down time PWM-fan (100..0%) | Rampe runterfahren PWM Gebläse (100..0%)
| D | 558 | UDS status information mode 0=PC tool mode 1=PWM mode 2=actuator mode | Modus UDS-Statusinformationen 0=PC-Tool-Mode 1=PWM-Mode 2=Stellantriebs-Mode
| D | 559 | PWM fan mode 0=control 1=PID control burner control 2=safety mode (PWM limits) | Modus PWM-Gebläse 0=Steuerung 1=PID-Regelung im FA 2=Sicherheitsmode (PWM-Grenzen)
| D | 560 | Pneumatic fuel-air ratio control / PWM output 0=off 1=PWM fan 2=air damper 3=flame (0..10V) | Modus pneumatischer Verbund / PWM Ausgang 0=Aus 1=PWM-Gebläse 2=Luftklappe 3=Flamme (0..10V)
|  | 600 | Actuators / Characteristic values | Aktoren / Kennwerte
| D | 644 | Number of pulses per revolution | Impulse pro Umdrehung
| D | 646 | Stabilization time fan speed | Stabilisierungszeit bis Drehzahlbewertung
| D | 650 | Speed tolerance band Index0=tolerance band 1 shutdown Index1=tolerance band 2 quick shutdown | Drehzahl-Toleranzband Index0=Toleranzband 1 Drehzahlabschaltung Index1=Toleranzband 2 Drehzahl-Schnellabschaltung
| D | 654 | Configuration of analog input 0=3-position step input 1=0...10 V 2=0...135 Ω 3=0...20 mA 4=4...20 mA (with lockout at I <4 mA) 5=4...20 mA | Konfiguration des Analogeingangs 0=3-Punkt-Schritteingang 1= 0...10 V 2=0...135 Ohm 3=0...20 mA 4=4...20 mA (mit Verriegelung bei I <4 mA) 5=4...20 mA
| D | 658 | PWM values Index0=startup PWM fan Index1=min. PWM fan Index2=max. PWM fan | PWM-Werte Index0=Anlauf PWM-Gebläse Index1=min. PWM-Gebläse Index2=max. PWM-Gebläse
| D | 659 | Ramp time of fan Index0=min. ramp time high-fire Index1=max. ramp time high-fire Index2=min. ramp time low-fire Index3=max. ramp time low-fire | Rampenzeit des Gebläses Index0=Nennlast min. Rampenzeit Index1=Nennlast max. Rampenzeit Index2=Kleinlast min. Rampenzeit Index3=Kleinlast max. Rampenzeit
| D | 660 | Tolerance time actuator blockage/ speed deviation | Toleranzzeit Stellantriebs-Blockade / Drehzahlabweichung
| D | 674 | Neutral zone | Neutralband
| D | 675 | PWM safety limits Index0=min. PWM during prepurge SEC Index1=max. PWM during ignition load SEC Index2=factor | PWM-Sicherheitsbegrenzungen Index0=min. PWM in Vorlüftung SEC Index1=max. PWM in Zündlast SEC Index2=Faktor
| D | 676 | Speed control amplification factor | Verstärkungsfaktor Drehzahlregelung
| D | 677 | Integral action time for speed control | Nachstellzeit Drehzahlregelung
| D | 678 | Derivative action time for speed control | Vorhaltezeit Drehzahlregelung
| D | 679 | PT1 time constant Index0=time constant lower range / downward Index1=time constant medium range / downward Index2=time constant upper range / downward Index3=time constant upward | PT1-Zeitkonstante Index0=Zeitkonstante unterer Bereich / runter Index1=Zeitkonstante mittlerer Bereich / runter Index2=Zeitkonstante oberer Bereich / runter Index3=Zeitkonstante hoch
| D | 680 | Fan speed thresholds PT1 Index0=upper fan speed threshold Index1=lower fan speed threshold | Drehzahlschwellen PT1 Index0=obere Drehzahlschwelle Index1=untere Drehzahlschwelle
| D | 699 | Standardization of flame intensity Index0=Gradient flame intensity 01 Index1=Gradient flame intensity 02 | Normierung der Flammenintensität Index0=Gradient Flammenanzeige Flamme1 Index1=Gradient Flammenanzeige Flamme2
|  | 700 | Error history | Fehlerhistorie
| D | 701 | Current error Index0=current error / lockout code Index1=current error / startup counter Index2=current error / MMI phase Index3=current error / load factor | Aktueller Fehler Index0=aktueller Fehler / Störcode Index1=aktueller Fehler / Inbetriebsetzungszähler Index2=aktueller Fehler / MMI-Phase Index3=aktueller Fehler / Leistung
| D | 702 | Error history 1 Index0=error history 1 / lockout code Index1=error history 1 / startup counter Index2=current error 1 / MMI phase Index3=current error 1 / load factor | Fehlerhistorie 1 Index0=Fehlerhistorie 1 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 1 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 1 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 1 / Leistung
| D | 703 | Error history 2 Index0=error history 2 / lockout code Index1=error history 2 / startup counter Index2=current error 2 / MMI phase Index3=current error 2 / load factor | Fehlerhistorie 2 Index0=Fehlerhistorie 2 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 2 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 2 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 2 / Leistung
| D | 704 | Error history 3 Index0=error history 3 / lockout code Index1=error history 3 / startup counter Index2=current error 3 / MMI phase Index3=current error 3 / load factor | Fehlerhistorie 3 Index0=Fehlerhistorie 3 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 3 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 3 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 3 / Leistung
| D | 705 | Error history 4 Index0=error history 4 / lockout code Index1=error history 4 / startup counter Index2=current error 4 / MMI phase Index3=current error 4 / load factor | Fehlerhistorie 4 Index0=Fehlerhistorie 4 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 4 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 4 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 4 / Leistung
| D | 706 | Error history 5 Index0=error history 5 / lockout code Index1=error history 5 / startup counter Index2=current error 5 / MMI phase Index3=current error 5 / load factor | Fehlerhistorie 5 Index0=Fehlerhistorie 5 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 5 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 5 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 5 / Leistung
| D | 707 | Error history 6 Index0=error history 6 / lockout code Index1=error history 6 / startup counter Index2=current error 6 / MMI phase Index3=current error 6 / load factor | Fehlerhistorie 6 Index0=Fehlerhistorie 6 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 6 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 6 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 6 / Leistung
| D | 708 | Error history 7 Index0=error history 7 / lockout code Index1=error history 7 / startup counter Index2=current error 7 / MMI phase Index3=current error 7 / load factor | Fehlerhistorie 7 Index0=Fehlerhistorie 7 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 7 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 7 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 7 / Leistung
| D | 709 | Error history 8 Index0=error history 8 / lockout code Index1=error history 8 / startup counter Index2=current error 8 / MMI phase Index3=current error 8 / load factor | Fehlerhistorie 8 Index0=Fehlerhistorie 8 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 8 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 8 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 8 / Leistung
| D | 710 | Error history 9 Index0=error history 9 / lockout code Index1=error history 9 / startup counter Index2=current error 9 / MMI phase Index3=current error 9 / load factor | Fehlerhistorie 9 Index0=Fehlerhistorie 9 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 9 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 9 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 9 / Leistung
| D | 711 | Error history 10 Index0=error history 10 / lockout code Index1=error history 10 / startup counter Index2=error history 10 / MMI phase Index3=error history 10 / performance factor | Fehlerhistorie 10 Index0=Fehlerhistorie 10 / Störcode Index1=Fehlerhistorie 10 / Inbetriebsetzungszähler Index2=Fehlerhistorie 10 / MMI-Phase Index3=Fehlerhistorie 10 / Leistung
| D | 761 | Error history: Code | Fehlerhistorie: Code
| D | 762 | Error history: Startup counter | Fehlerhistorie: Inbetriebsetzungszähler
| D | 763 | Error history: Load factor | Fehlerhistorie: Leistungsvorgabe
| D | 764 | Error history: MMI phase | Fehlerhistorie: MMI-Phase
|  | 800 | Parameters | Parameter
|  | 900 | Process data | Prozessdaten
| A | 903 | Current Output / stage 101=first stage 102=second stage 103=third stage | Aktuelle Leistung / Stufe 101=erste Stufe 102=zweite Stufe 103=dritte Stufe
| D | 908 | Target fan speed (standardized) | Zieldrehzahl Gebläse (normiert)
| D | 920 | PWM signal output / flame signal output | PWM-Signal Ausgang / Flammensignal Ausgang
| D | 921 | Traveling state of actuators | Fahrzustand der Stellantriebe
| A | 922 | Position of actuators | Position der Stellantriebe
| D | 923 | Target position of actuators | Zielposition der Stellantriebe
| A | 935 | Fan speed | Drehzahl Gebläse
| A | 936 | Fan speed (standardized) | Drehzahl Gebläse (normiert)
| A | 938 | Target fan speed | Zieldrehzahl Gebläse
| D | 940 | State of air control | Zustand der Luftansteuerung
| A | 944 | Load of external load controller (analog input) | Leistung des externen Leistungsreglers (Analogeingang)
| A | 951 | Mains voltage | Netzspannung
| A | 954 | Flame intensity | Flammenintensität
| D | 961 | Phase 0=lockout 1=undervoltage 2=safety phase 3=start prevention safety loop 4=start prevention extraneous light 8=test 10=home run 12=standby 21=start release 22=fan on 24=driving to prepurging 30=prepurging 1 32=prepurging 2 34=prepurging 3 36=driving to ignition position 38=ignition on 40=TSA1: Valve on 42=TSA1: Ignition off 43=postignition 44=interval 1 50=safety time 2 52=interval 2 54=driving to low-fire 60=operation 62=operation at low-fire 70=afterburn 72=driving to postpurging 74=postpurging 1 76=postpurging 2 78=postpurging 3 79=home run 2 80=valve proving evacuation 81=valve proving test atm. 82=valve proving filling 83=valve proving pressure test 90=lack of gas | Phase 0=Verriegelung 1=Unterspannung 2=Sicherheitsphase 3=Startverhinderung Sicherheitskette 4=Startverhinderung Fremdlicht 8=Test 10=Heimlauf 12=Standby 21=Startfreigabe 22=Gebläse Ein 24=Fahren in Vorlüftung 30=Vorlüftung 1 32=Vorlüftung 2 34=Vorlüftung 3 36=Fahren in Zündposition 38=Zündung Ein 40=TSA1:Ventil Ein 42=TSA1:Zündung Aus 43= Nachzündung 44=Intervall 1 50=Sicherheitszeit 2 52=Intervall 2 54=Fahren in Kleinlast 60=Betrieb 62=Betrieb in Kleinlast 70=Nachbrennen 72=Fahren in Nachlüftung 74=Nachlüftung 1 76=Nachlüftung 2 78=Nachlüftung 3 79=Heimlauf 2 80=Dichtekontrolle Leeren 81=Dichtekontrolle Test atm. 82=Dichtekontrolle Füllen 83=Dichtekontrolle Drucktest 90=Gasmangel
| D | 962 | Internal phase | Interne Phase
| D | 977 | Phase UDS | Phase UDS
| D | 978 | Status Index0=current internal phase manager phase (hex) Index1=Port7_UCA Index2=Port7_UCB Index3=Port_2 Index4=port_E Index5=AD_3A Index6=AD_4A Index7=AD_5A Index8=P3_Aus Index9=UDS: Int1 / BCI: Speed low Index10=UDS: Int2 / BCI: Speed high Index11=UDS: CRC / BCI: Standardized speed Index12=standardized target speed Index13=standardized PWM signal Index14=status speed control Index15=standardized position Index16=standardized target position Index17=current output Index18=Op display Index19=MMI phase Index20=load factor | Status Index0=interner aktueller Phasenmanager-Phase (hex) Index1=Port7_UCA Index2=Port7_UCB Index3=Port_2 Index4=Port_E Index5=AD_3A Index6=AD_4A Index7=AD_5A Index8=P3_Aus Index9=UDS: Int1 / BCI: Drehzahl niedrig Index10=UDS: Int2 / BCI: Drehzahl hoch Index11=UDS: CRC / BCI: Normierte Drehzahl Index12=normierte Zieldrehzahl Index13=normiertes PWM Signal Index14=Status Drehzahlsteuerung Index15=normierte Position Index16=normierte Zielposition Index17=aktuelle Leistung Index18=Op-Anzeige Index19=MMI-Phase Index20=Leistungsvorgabe
| D | 981 | Error storage Index0=lockout code B Index1=lockout phase B Index2=diagnostic code B Index3=lockout code A Index4=lockout phase A Index5=diagnostic code A Index6=sequence parameter Index7=timer counter Index8=Port_7_UCA Index9=Port_7_UCB Index10=blink code Index11=Port_E Index12=Port_2 Index13=load value Index14=feedback actuator Index15=GM speed low Index16=GM speed high Index17=MMI phase Index18=lockout mode Index19=blink mode / OCI mode Index20=reset counter B Index21=inverse reset counter B | Fehlerspeicher Index0=Störcode B Index1=Störphase B Index2=Diagnosecode B Index3=Störcode A Index4=Störphase A Index5=Diagnosecode A Index6=Ablaufparameter Index7=TimerCounter Index8=Port_7_UCA Index9=Port_7_UCB Index10=Blinkcode Index11=Port_2 Index12=Port_E Index13=Leistungswert Index14=Rückmeldung Stellantrieb Index15=GM Drehzahl niedrig Index16=GM Drehzahl hoch Index17=MMI-Phase Index18=Störmodus Index19=Blinkmode /OCI-Mode Index20=Entriegelungszähler B Index21=inverser Entriegelungszähler B
| D | 982 | Lockout history storage Index0=block length lockout code history Index1=lockout history sets Index2=current index Index3=history set length Index4=lockout code B Index5=lockout code A Index6=IBZ0 Index7=IBZ1 Index8=IBZ2 Index9=blink code Index10=lockout phase µCA Index11=sequence parameter Index12=timer counter Index13=Port_7 UCA Index14=Port_7 UCB Index15=Port_2 Index16=Port_E Index17=load value Index18=AD_7A Index19=fan motor speed High-Byte Index20=fan motor speed Low-Byte Index21=MMI phase Index22=lockout ode B Index23=lockout code A Index24=IBZ0 Index25=IBZ1 Index26=IBZ2 Index27=blink code Index28=lockout Ph µCA Index29=sequence parameter Index30=timer counter Index31=Port_7 UCA Index32=Port_7 UCB Index33=Port_2 Index34=Port_E Index35=load value Index36=AD_7A Index37=fan motor speed High-Byte Index38=fan motor speed Low-Byte Index39=MMI phase Index40=lockout code B Index41=lockout code A Index42=IBZ0 Index43=IBZ1 Index44=IBZ2 Index45=blink code Index46=lockout phaseµCA Index47=sequence parameter Index48=timer counter Index49=Port_7 UCA Index50=Port_7 UCB Index51=Port_2 Index52=Port_E Index53=load value Index54=AD_7A Index55=fan motor speed High-Byte Index56=fan motor speed Low-Byte Index57=MMI phase Index58=lockout code B Index59=lockout code A Index60=IBZ0 Index61=IBZ1 Index62=IBZ2 Index63=blink code Index64=lockout phase µCA Index65=sequence parameter Index66=timer counter Index67=Port_7 UCA Index68=Port_7 UCB Index69=Port_2 Index70=Port_E Index71=load value Index72=AD_7A Index73=fan motor speed High-Byte Index74=fan motor speed Low-Byte Index75=MMI phase Index76=lockout code B Index77=lockout code A Index78=IBZ0 Index79=IBZ1 Index80=IBZ2 Index81=blink code Index82=lockout phase µCA Index83=sequence parameter Index84=timer counter Index85=Port_7 UCA Index86=Port_7 UCB Index87=Port_2 Index88=Port_E Index89=load value Index90=AD_7A Index91=fan motor speed High-Byte Index92=fan motor speed Low-Byte Index93=MMI phase Index94=lockout code B Index95=lockout code A Index96=IBZ0 Index97=IBZ1 Index98=IBZ2 Index99=blink code Index100=lockout phase µCA Index101=sequence parameter Index102=timer counter Index103=Port_7 UCA Index104=Port_7 UCB Index105=Port_2 Index106=Port_E Index107=load value Index108=AD_7A Index109=fan motor speed High-Byte Index110=fan motor speed Low-Byte Index111=MMI phase Index112=lockout code B Index113=lockout code A Index114=IBZ0 Index115=IBZ1 Index116=IBZ2 Index117=blink code Index118=lockout phase µCA Index119=sequence parameter Index120=timer counter Index121=Port_7 UCA Index122=Port_7 UCB Index123=Port_2 Index124=Port_E Index125=load value Index126=AD_7A Index127=fan motor speed High-Byte Index128=fan motor speed Low-Byte Index129=MMI phase Index130=lockout code B Index131=lockout code A Index132=IBZ0 Index133=IBZ1 Index134=IBZ2 Index135=blink code Index136=lockout phase µCA Index137=sequence parameter Index138=timer counter Index139=Port_7 UCA Index140=Port_7 UCB Index141=Port_2 Index142=Port_E Index143=load value Index144=AD_7A Index145=fan motorspeed High-Byte Index146=fan motor speed Low-Byte Index147=MMI phase Index148=lockout code B Index149=lockout code A Index150=IBZ0 Index151=IBZ1 Index152=IBZ2 Index153=blink code Index154=lockout phase µCA Index155=sequence parameter Index156=timer counter Index157=Port_7 UCA Index158=Port_7 UCB Index159=Port_2 Index160=Port_E Index161=load value Index162=AD_7A Index163=fan motor speed High-Byte Index164=fan motor speed Low-Byte Index165=MMI phase Index166=lockout code B Index167=lockout code A Index168=IBZ0 Index169=IBZ1 Index170=IBZ2 Index171=blink code Index172=lockout phase µCA Index173=sequence parameter Index174=timer counter Index175=Port_7 UCA Index176=Port_7 UCB Index177=Port_2 Index178=Port_E Index179=load value Index180=AD_7A Index181=fan motor speed High-Byte Index182=fan motor peed Low-Byte Index183=MMI phase | Störhistoriespeicher Index0=Blocklänge Störcodehistorie Index1=Störhistoriensätze Index2=aktueller Index Index3=Historiensatzlänge Index4=Störcode B Index5=Störcode A Index6=IBZ0 Index7=IBZ1 Index8=IBZ2 Index9=Blinkcode Index10=Stör Ph µCA Index11=Ablaufparameter Index12=TimerCounter Index13=Port_7 UCA Index14=Port_7 UCB Index15=Port_2 Index16=Port_E Index17=Leistungswert Index18=AD_7A Index19=GM-Drehzahl High-Byte Index20=GM-Drehzahl Low-Byte Index21=MMI-Phase Index22=Stöercode B Index23=Störcode A Index24=IBZ0 Index25=IBZ1 Index26=IBZ2 Index27=Blinkcode Index28=Stöer Ph µCA Index29=Ablaufparameter Index30=TimerCounter Index31=Port_7 UCA Index32=Port_7 UCB Index33=Port_2 Index34=Port_E Index35=Leistungswert Index36=AD_7A Index37=GM-Drehzahl High-Byte Index38=GM-Drehzahl Low-Byte Index39=MMI-Phase Index40=Störcode B Index41=Störcode A Index42=IBZ0 Index43=IBZ1 Index44=IBZ2 Index45=Blinkcode Index46=Stör Ph µCA Index47=Ablaufparameter Index48=TimerCounter Index49=Port_7 UCA Index50=Port_7 UCB Index51=Port_2 Index52=Port_E Index53=Leistungswert Index54=AD_7A Index55=GM-Drehzahl High-Byte Index56=GM-Drehzahl Low-Byte Index57=MMI-Phase Index58=Störcode B Index59=Störcode A Index60=IBZ0 Index61=IBZ1 Index62=IBZ2 Index63=Blinkcode Index64=Stör Ph µCA Index65=Ablaufparameter Index66=TimerCounter Index67=Port_7 UCA Index68=Port_7 UCB Index69=Port_2 Index70=Port_E Index71=Leistungswert Index72=AD_7A Index73=GM-Drehzahl High-Byte Index74=GM-Drehzahl Low-Byte Index75=MMI-Phase Index76=Störcode B Index77=Störcode A Index78=IBZ0 Index79=IBZ1 Index80=IBZ2 Index81=Blinkcode Index82=Stör Ph µCA Index83=Ablaufparameter Index84=TimerCounter Index85=Port_7 UCA Index86=Port_7 UCB Index87=Port_2 Index88=Port_E Index89=Leistungswert Index90=AD_7A Index91=GM-Drehzahl High-Byte Index92=GM-Drehzahl Low-Byte Index93=MMI-Phase Index94=Störcode B Index95=Störcode A Index96=IBZ0 Index97=IBZ1 Index98=IBZ2 Index99=Blinkcode Index100=Stör Ph µCA Index101=Ablaufparameter Index102=TimerCounter Index103=Port_7 UCA Index104=Port_7 UCB Index105=Port_2 Index106=Port_E Index107=Leistungswert Index108=AD_7A Index109=GM-Drehzahl High-Byte Index110=GM-Drehzahl Low-Byte Index111=MMI-Phase Index112=Störcode B Index113=Störcode A Index114=IBZ0 Index115=IBZ1 Index116=IBZ2 Index117=Blinkcode Index118=Stör Ph µCA Index119=Ablaufparameter Index120=TimerCounter Index121=Port_7 UCA Index122=Port_7 UCB Index123=Port_2 Index124=Port_E Index125=Leistungswert Index126=AD_7A Index127=GM-Drehzahl High-Byte Index128=GM-Drehzahl Low-Byte Index129=MMI-Phase Index130=Störcode B Index131=Störcode A Index132=IBZ0 Index133=IBZ1 Index134=IBZ2 Index135=Blinkcode Index136=Stör Ph µCA Index137=Ablaufparameter Index138=TimerCounter Index139=Port_7 UCA Index140=Port_7 UCB Index141=Port_2 Index142=Port_E Index143=Leistungswert Index144=AD_7A Index145=GM-Drehzahl High-Byte Index146=GM-Drehzahl Low-Byte Index147=MMI-Phase Index148=Störcode B Index149=Stöcode A Index150=IBZ0 Index151=IBZ1 Index152=IBZ2 Index153=Blinkcode Index154=Stör Ph µCA Index155=Ablaufparameter Index156=TimerCounter Index157=Port_7 UCA Index158=Port_7 UCB Index159=Port_2 Index160=Port_E Index161=Leistungswert Index162=AD_7A Index163=GM-Drehzahl High-Byte Index164=GM-Drehzahl Low-Byte Index165=MMI-Phase Index166=Störcode B Index167=Störcode A Index168=IBZ0 Index169=IBZ1 Index170=IBZ2 Index171=Blinkcode Index172=Stör Ph µCA Index173=Ablaufparameter Index174=TimerCounter Index175=Port_7 UCA Index176=Port_7 UCB Index177=Port_2 Index178=Port_E Index179=Leistungswert Index180=AD_7A Index181=GM-Drehzahl High-Byte Index182=GM-Drehzahl Low-Byte Index183=MMI-Phase
|  | 3000 | Input / output signals | Ein- / Ausgangssignale
| B | 3001 | Flame signal 01 | Flammensignal 01
| B | 3002 | Flame signal 02 | Flammensignal 02
| B | 3007 | Flame signal 01 | Flammensignal 01
| B | 3008 | Flame signal 02 | Flammensignal 02
| B | 3033 | Fan motor | Gebläsemotor
| B | 3034 | Ignition | Zündung
| B | 3035 | SBV | SBV
| B | 3036 | BV1 | BV1
| B | 3037 | BV2 | BV2
| B | 3038 | Alarm | Alarm
| B | 3039 | BVz | BVz
| B | 3040 | Oil preheater | Ölvorwärmer
| B | 3041 | BV3 | BV3
| B | 3042 | Pump | Pumpe
| B | 3043 | AUX | AUX
| B | 3044 | Test signal | Testsignal
| B | 3082 | Safety Loop | Sicherheitskette
| B | 3083 | Actuator position ZU | Luftklapppenstellung ZU
| B | 3084 | Flue gas supervision | Abgasüberwachung
| B | 3085 | Oil preheater release signal (oil firing) | Ölvorwärmer-Freigabesignal (Ölbetrieb)
| B | 3086 | Air damper actuator open | Luftklappenstellantrieb Auf
| B | 3087 | Flue gas damper open | Abgasklappe Auf
| B | 3088 | Reset | Entriegelung
| B | 3089 | Remote reset | Fernentriegelung
| B | 3090 | LP (Air pressure switch) | LP (Luftdruckschalter)
| B | 3091 | GP (gas firing) | GP (Gasbetrieb)
| B | 3092 | R/T (Thermostat /Controller) | R/T (Thermostat /Regler)
| B | 3093 | Load controller second stage | Leistungsregler 2. Stufe
| B | 3094 | Fuel oil 0 / gas 1 | Brennstoff Öl 0 / Gas 1
| B | 3095 | Actuator cam position ZU | Stellantrieb Nockenposition ZU
| B | 3096 | Actuator cam position KL | Stellantrieb Nockenposition KL
| B | 3097 | Actuator cam position ZL | Stellantrieb Nockenposition ZL
| B | 3098 | Actuator cam position BV2 | Stellantrieb Nockenposition BV
| B | 3099 | Actuator cam position GL | Stellantrieb Nockenposition GL
|  | 3100 | Input / output signals | Ein- / Ausgangssignale
| B | 3128 | Fan | Gebläse
| B | 3129 | Ignition | Zündung
| B | 3130 | SBV | SBV
| B | 3131 | BV1 | BV1
| B | 3132 | BV2 | BV2
| B | 3133 | Alarm | Alarm
| B | 3134 | Flue gas supervision | Abgasüberwachung
| B | 3135 | Oil preheater control signal (oil firing) | Ölvorwärmer-Ansteuersignal (Ölbetrieb)
| B | 3136 | Actuator | Stellantrieb
| B | 3137 | Flue gas damper | Abgasklappe
| B | 3138 | BV3 | BV3
| B | 3139 | Pump | Pumpe
| B | 3144 | BVz | BVz
| B | 3145 | AUX | AUX
|  | 3200 | Input / output signals | Ein- / Ausgangssignale
|  | 3300 | Input / output signals (analog) | Ein- / Ausgangssignale (analog)
| A | 3301 | Flame signal 01 | Flammensignal 01
| A | 3302 | Flame signal 02 | Flammensignal 02
| A | 3303 | Mains voltage | Netzspannung
| A | 3304 | Oil preheater temperature | Ölvorwärmertemperatur
| A | 3305
| A | 3306
| A | 3307 | Flame intensity 01 | Flammenintensität 01
| A | 3308 | Flame intensity 02 | Flammenintensität 02
|  | 700000 | Ok | Fehlerfrei
|  | 700001 | 1 | 1
|  | 700002 | No flame at the end of TSA1 | Keine Flamme nach TSA1
|  | 700003 | Air pressure failure (LP welded in no-load position, drop-out after t10 (LP drop-in time) | Luftdruckfehler (LP verschweißt in RP, Abfall nach t10 (LP Anmeldezeit))
|  | 700004 | Extraneous light on burner startup | Fremdlicht bei Brennerstart
|  | 700005 | Air pressure failure (LP welded in working position) | Luftdruckfehler (LP verschweißt in AP)
|  | 700006 | Actuator failure (position or time exceeded) | Fehler Stellantrieb (Position oder Zeitüberschreitung)
|  | 700007 | Loss of flame | Flammenabriss
|  | 700008 | Error time exceeded (oil preheater) | Fehler Zeitüberschreitung (Ölvorwärmer)
|  | 700009 | Loss of flame during 2-stage operation | Flammenabriss Betrieb 2-stufig
|  | 700010 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700011 | 11 | 11
|  | 700012 | Valve proving, valve 1 leaking | Dichtheitskontrolle, Ventil 1 undicht
|  | 700013 | Valve proving, valve 2 leaking | Dichtheitskontrolle, Ventil 2 undicht
|  | 700014 | CPI / POC error | CPI / POC Fehler
|  | 700015 | 15 | 15
|  | 700016 | 16 | 16
|  | 700017 | 17 | 17
|  | 700018 | 18 | 18
|  | 700019 | 19 | 19
|  | 700020 | Pressure switch-min-gas open | Druckwächter-min-Gas Offen
|  | 700021 | Pressure switch-max-gas open | Druckwächter-max-Gas Offen
|  | 700022 | Safety loop open | Sicherheitskette Offen
|  | 700023 | 23 | 23
|  | 700024 | 24 | 24
|  | 700025 | 25 | 25
|  | 700026 | 26 | 26
|  | 700027 | 27 | 27
|  | 700028 | 28 | 28
|  | 700029 | 29 | 29
|  | 700030 | 30 | 30
|  | 700031 | 31 | 31
|  | 700032 | 32 | 32
|  | 700083 | Speed error fan | Drehzahlfehler Gebläse
|  | 700060 | Error at load controller input (analog), current dropped below 4 mA limit | Fehler beim Leistungsregler-Eingang (analog), 4 mA-Grenze unterschritten
|  | 700137 | Restore, backup or OEM backup aborted | Restore, Backup oder OEM-Backup abgebrochen
|  | 700138 | Lockout, after PME Restore | Verriegelung, nach PME Restore-Vorgang
|  | 700139 | A new, unknown or no PME is plugged in | Es ist ein neues, unbekanntes oder kein PME Programmmodul aufgesteckt
|  | 700140 | PC tool restore process not completed | PC-Tool-Restore-Vorgang wurde nicht abgeschlossen
|  | 700167 | Manual lockout | Handverriegelung
|  | 700225 | Parameterization error, plausibility error, PWM limitation | Parametrierfehler, Plausibilitätsfehler, PWM-Limitierung
|  | 700226 | Parameterization error, plausibility error | Parametrierfehler, Plausibilitätsfehler
|  | 700227 | Parameterization error, plausibility error, min. / max. limit violation | Parametrierfehler, Plausibilitätsfehler, Min. / Max.-Grenzverletzung

## Änderungen
DATUM | ÄNDERUNG
2009-10-12 | Parameter 903: Wert 101, 102, 103 Stufen eingeführt