## Tabelle1
Stand: | 2015-09-22 | Version: | 4.0 - 1.2
| BDA | Par-Nr | English | German
|  | 0.9 | 25436 | 62244
|  |  | Parameters | Parameter
|  | 0 | internal | Intern
|  | 100 | General | Allgemein
|  | 101 | Product no. (ASN) | Typ (ASN)
|  | 102 | Identification date | Identifikationsdatum
|  | 103 | Identification no. | Identifikationsnummer
|  | 104 | Preselected parameter set: Customer code | Parametersatz-Vorbelegung: Kundencode
|  | 105 | Preselected parameter set: Version | Parametersatz-Vorbelegung: Version
|  | 107 | Software version | Software-Version
|  | 108 | Software variant | Software-Variante
|  | 111 | Product no. (ASN, extract) AZL2x backup data set | ASN (Auszug) AZL2x Backup-Datensatz
|  | 112 | Min. version ACS410 | Min. Version ACS410
|  | 113 | Burner identification | Brennerkennung
|  | 121 | Manual output | Handleistung
|  | 122 | Output preset by BACS | Leistungsvorgabe GA-System
|  | 123 | Min. output increment Index0=Min. output increment BACS Index1=Min. output increment external load controller analog Index2=Min. output increment external load controller contacts | Min. Leistungsstellschritt Index0=Min. Leistungsstellschritt GA-System Index1=Min. Leistungsstellschritt externer Leistungsregler analog Index2=Min. Leistungsstellschritt externe Leistungsreglerkontakte
|  | 124 | Start loss-of-flame test | Flammenausfall-Test starten
|  | 125 | Mains frequency 0=50 Hz 1=60 Hz | Netzfrequenz 0=50 Hz 1=60 Hz
|  | 126 | Display brightness | Display-Helligkeit
|  | 127 | Timeout for menu operation | Timeout für Menübedienung
|  | 128 | Fuel meter pulses per volumetric unit | Brennstoffzähler-Impulse pro Volumeneinheit
|  | 129 | Fuel 1 - fuel meter pulses per volumetric unit | Brst 1 - Brennstoffzähler-Impulse pro Volumeneinheit
|  | 130 | Delete display of error history SO | Anzeige der Fehlerhistorie löschen SO
|  | 133 | Default load for loss-of-flame test | Default-Leistung bei Flammenausfall-Test
|  | 134 | Fuel 1 - default output for loss-of-flame test | Brst 1 - Default-Leistung bei Flammenausfall-Test
|  | 141 | Operating mode BACS 0=off 1=ModBus 2=eBUS | Betriebsmodus GA-System 0=Aus 1=Modbus 2=eBUS
|  | 142 | Stepback time in the event of communication breakdown | Rückfallzeit bei Kommunikationsunterbrechung
|  | 143 | Device address eBus | Geräteadresse eBUS
|  | 144 | Transmission cycle for eBus services 05 and 09 | Sendezyklus für eBus-Dienste 05 und 09
|  | 145 | Device address for Modbus | Geräteadresse für Modbus
|  | 146 | Baud rate for Modbus 0=9600 1=19200 | Baudrate für Modbus 0=9600 1=19200
|  | 147 | Parity for Modbus 0=none 1=odd 2=even | Parity für Modbus 0=none 1=odd 2=even
|  | 148 | Default load if communication with BACS has broken down | Default-Leistung bei Unterbrechung des GA-Systems
|  | 149 | Fuel 1 - default load if comm. with BACS has broken down | Brst 1 - Default-Leistung bei Unterbrechung des GA-Systems
|  | 161 | Number of faults | Anzahl Störungen
|  | 162 | Operating hours resettable | Betriebsstunden rücksetzbar
|  | 163 | Operating hours when unit is life | Betriebsstunden Gerät an Spannung
|  | 164 | Number of startups resettable | Anzahl Inbetriebsetzungen rücksetzbar
|  | 165 | Fuel 0 - number of startups | Brennstoff 0 - Anzahl Inbetriebsetzungen
|  | 166 | Total number of startups | Gesamtanzahl Inbetriebsetzungen
|  | 167 | Fuel volume resettable [m³, l, ft³, gal] | Brennstoffvolumen rücksetzbar [m³, l, ft³, gal]
|  | 172 | Fuel 1 - operating hours resettable | Brst 1 - Betriebsstunden rücksetzbar
|  | 174 | Fuel 1 - number of startups resettable | Brst 1 - Anzahl Inbetriebsetzungen rücksetzbar
|  | 175 | Fuel 1 - number of startups | Brst 1 - Anzahl Inbetriebsetzungen
|  | 176 | number of switching cycles revert to pilot | Schaltzyklen "Rückschaltung auf Pilot" | Geänd.
|  | 177 | Fuel 1 - fuel volume resettable [m³, l, ft³, gal] | Brst 1 - Brennstoffvolumen rücksetzbar [m³, l, ft³, gal]
|  | 186 | SW drop-out delay of flame signal [100 ms] Index0=SW drop-out delay QRB/QRC Index1=SW drop-out delay ION/QRA | SW-Abfallverzögerung des Flammensignals [100 ms] Index0=SW-Abfallverzögerung QRB/QRC Index1=SW-Abfallverzögerung ION/QRA
|  | 187 | Fuel 1 - SW drop-out delay of flame signal [100 ms] Index0=Fuel 1 - SW drop-out delay QRB/QRC Index1=Fuel 1 - SW drop-out delay ION/QRA | Brst 1 - SW-Abfallverzögerung des Flammensignals [100 ms] Index0=Brst 1 - SW-Abfallverzögerung QRB/QRC Index1=Brst 1 - SW-Abfallverzögerung ION/QRA
|  | 190 | Postpurge in lockout position 0=deactivated 1=activated | Nachlüftung in Störstellung 0=deaktiviert 1=aktiviert | Geänd.
|  | 191 | Function revert to pilot 0=deactivated 1=activated (low-active) 2=activated (high-active) | Funktion "Rückschaltung auf Pilot" 0=deaktiviert 1=aktiviert (Low-Aktiv) 2=aktiviert (High-Aktiv) | Geänd.
|  | 192 | Minimum time revert to pilot | Minimalzeit "Rückschaltung auf Pilot" | Geänd.
|  | 193 | Maximum time revert to pilot | Maximalzeit "Rückschaltung auf Pilot" | Geänd.
|  | 194 | Repetition limits no flame end of safety time | Repetitions-Begrenzungswert keine Flamme Ende TSA | Geänd.
|  | 195 | Repetition limit heavy oil start | Repetitions-Begrenzungswert Schweröl-Sofortstart | Geänd.
|  | 196 | Repetition limit air pressure failure | Repetitions-Begrenzungswert Luftdruckfehler | Geänd.
|  | 200 | Burner control | Feuerungsautomat
|  | 201 | Burner operating mode 1=G mod. 2=Gp1 mod 3=Gp2 mod 4=Lo mod 5=Lo 2-stage 6=Lo 3-stage 7=G mod pneu 8=Gp1 mod pneu 9=Gp2 mod pneu 10=LoGp mod 11=LoGp 2-stage 12=Lo mod 2 fuel valves 13=LoGp mod 2 fuel valves 14=G mod pneu without actuator 15=Gp1 mod pneu without actuator 16=Gp2 mod pneu without actuator 17=Lo 2-stage without actuator 18=Lo 3-stage without actuator 19=G mod only fuel actuator 20=Gp1 mod only fuel actuator 21=Gp2 mod only fuel actuator 22=Lo mod only fuel actuator 23=Ho mod. sep. flushing 24=Ho 2-stage sep. flushing 25=Ho mod. no flushing 26=Ho 2-stage no flushing 27=Ho 3-stage no flushing 28=G mod mech only air actuator 29=Gp2 mod mech only air actuator | Betriebsart des Brenners 1=G mod 2=Gp1 mod 3=Gp2 mod 4=Lo mod 5=Lo 2-stufig 6=Lo 3-stufig 7=G mod pneu 8=Gp1 mod pneu 9=Gp2 mod pneu 10=LoGp mod 11=LoGp 2-stufig 12=Lo mod 2 Brennstoffventile 13=LoGp mod 2 Brennstoffventile 14=G mod pneu ohne Antrieb 15=Gp1 mod pneu ohne Antrieb 16=Gp2 mod pneu ohne Antrieb 17=Lo 2-stufig ohne Antrieb 18=Lo 3-stufig ohne Antrieb 19=G mod nur Gasantrieb 20=Gp1 mod nur Gasantrieb 21=Gp2 mod nur Gasantrieb 22=Lo mod nur Ölantrieb 23=HO mod mit sep Vorspülung 24=HO 2-stufig mit sep Vorspülung 25=HO mod ohne sep Vorspülung 26=HO 2-stufig ohne sep Vorspülung 27=HO 3-stufig ohne sep Vorspülung 28=G mod mech nur Luftantrieb 29=Gp2 mod mech nur Luftantrieb | Geänd. New
|  | 203 | Fuel train 0=G 1=Gp1 2=Gp2 3=Lo 4=LoGp 5=Lo (2 fuel valves) 6=LoGp (2 fuel valves) 7=Ho sep. flushing 8=Ho no flushing | Brennstoffstrasse 0=G 1=Gp1 2=Gp2 3=Lo 4=LoGp 5=Lo (2 Brennstoffventile) 6=LoGp (2 Brennstoffventile) 7 = Ho sep. Vorspülung 8 = Ho ohne Vorspülung | Geänd.
|  | 204 | Analog input invalid (4..20 mA) 0=Default output load-fire or no trim 1=Shutdown + startup prevention | Analogeingang ungültig (4..20 mA) 0=Def.Leistung Kleinlast, keine Trimmung 1=Si.-Abschaltung + Startverh. | Geänd. New
|  | 205 | Function load controller contacts 0=standard 1=stages changed | Funktion Leistungsreglerkontakte 0=Standard 1=Stufen vertauscht
|  | 208 | Program stop 0=deactivated 1=PrePurgP (phase 24) 2=IgnitPos (phase 36) 3=interval 1 (phase 44) 4=interval 2 (phase 52) | Programmstopp 0=deaktiviert 1=VorlüftPos (Ph 24) 2=ZündPos (Ph 36) 3=Intervall 1 (Ph 44) 4=Intervall 2 (Ph 52)
|  | 210 | Alarm in the event of start prevention 0=deactivated 1=activated | Alarm bei Startverhinderung 0=deaktiviert 1=aktiviert
|  | 211 | Fan ramp up time | Gebläse-Hochlaufzeit
|  | 212 | Max. time down to low-fire | Max. Zeit bis Kleinlast
|  | 213 | Min. time home run | Min. Zeit Heimlauf
|  | 214 | Max. time start release | Max. Zeit Startfreigabe
|  | 215 | Repetition limit safety loop | Repetitions-Begrenzungswert Sicherheitskette
|  | 217 | Max. time to detector signal | Max. Wartezeit bis Fühlersignal
|  | 221 | Gas: Active detector flame evaluation 0=QRB/QRC 1=ION/QRA | Gas: Aktiver Fühler der Flammenauswertung 0=QRB/QRC 1=ION/QRA
|  | 222 | Gas: Prepurging 0=deactivated 1=activated | Gas: Vorlüftung 0=deaktiviert 1=aktiviert
|  | 223 | Gas: Repetition limit DWmin gas | Gas: Repetitions-Begrenzungswert DWmin Gas
|  | 225 | Gas: Prepurge time | Gas: Vorlüftzeit
|  | 226 | Gas: Preignition time | Gas: Vorzündzeit
|  | 227 | Gas: Safety time 1 (TSA1) | Gas: Sicherheitszeit 1 (TSA1)
|  | 229 | Gas: Time to respond to pressure failure within TSA1 / TSA2 | Gas: Reaktionszeit auf Druckfehler in TSA1 / TSA2
|  | 230 | Gas: Interval 1 | Gas: Intervallzeit 1
|  | 231 | Gas: Safety time 2 (TSA2) | Gas: Sicherheitszeit 2 (TSA2)
|  | 232 | Gas: Interval 2 | Gas: Intervallzeit 2
|  | 233 | Gas: Afterburn time | Gas: Nachbrennzeit
|  | 234 | Gas: Postpurge time | Gas: Nachlüftzeit
|  | 235 | Gas: Air pressure switch 0=deactivated 1=activated 2=activated, without phase 60 (pneu. op.) | Gas: LP 0=inaktiv 1=aktiv 2=aktiv, nicht in Phase 60 (pneu. Betr.) | Geänd.
|  | 236 | Gas: PS min input 0=deactivated 1=PS min (before V1) 2=leakage test via PS min Gas: PS min input | Gas: DW-min-Eingang 0=inaktiv 1=DWmin (vor V1) 2=Lecktest über DWmin Gas: DWmin-Eingang
|  | 237 | Gas: PS max/POC input 0=deactivated 1=PS max 2=POC 3=PS valve proving 4=speed dependent air pressure switch | Gas: DWmax- / POC-Eingang 0=inaktiv 1=DWmax 2=POC 3=DW Dichtekontrolle 4=drehzahlabhängiger LP | Geänd. New
|  | 239 | Gas: Forced intermittent operation 0=deactivated 1=activated | Gas: Zwangsintermittierung 0=inaktiv 1=aktiv
|  | 240 | Repetition limit loss of flame | Repetitions-Begrenzungswert Flammenabriss
|  | 241 | Gas: Execution valve proving 0=no valve proving 1=on startup 2=on shutdown 3=on startup and shutdown | Gas: Durchführung Dichtekontrolle 0=keine Dichtekontrolle 1=bei Inbetriebsetzung 2=bei Außerbetriebsetzung 3=bei In- und Außerbetriebsetzung
|  | 242 | Gas: Valve proving evacuation | Gas: Dichtekontrolle Leeren
|  | 243 | Gas: Valve proving test atm | Gas: Dichtekontrolle Test atm
|  | 244 | Gas: Valve proving filling | Gas: Dichtekontrolle Füllen
|  | 245 | Gas: Valve proving pressure test | Gas: Dichtekontrolle Drucktest
|  | 246 | Gas: Waiting time gas shortage | Gas: Gasmangel-Wartezeit
|  | 248 | Gas: Postpurge time 3 | Gas: Nachlüftzeit 3
|  | 249 | Gas: Prepurge time (OEM) | Gas: Vorlüftzeit (OEM) | Geänd. New
|  | 261 | Oil: Active detector of flame evaluation 0=QRB/QRC 1=ION/QRA | Öl: Aktiver Fühler der Flammenauswertung 0=QRB/QRC 1=ION/QRA
|  | 262 | Oil: Prepurging 0=deactivated 1=activated | Öl: Vorlüftung 0=inaktiv 1=aktiv
|  | 265 | Oil: Prepurge time | Öl: Vorlüftzeit
|  | 266 | Oil: Preignition time | Öl: Vorzündzeit
|  | 267 | Oil: Safety time 1 (TSA1) | Öl: Sicherheitszeit 1 (TSA1)
|  | 269 | Oil: Time to respond to pressure failure within TSA1 / TSA2 | Öl: Reaktionszeit auf Druckfehler in TSA1 / TSA2
|  | 270 | Oil: Interval 1 | Öl: Intervallzeit 1
|  | 271 | Oil: Safety time 2 (TSA2) | Öl: Sicherheitszeit 2 (TSA2)
|  | 272 | Oil: Interval 2 | Öl: Intervallzeit 2
|  | 273 | Oil: Afterburn time | Öl: Nachbrennzeit
|  | 274 | Oil: Postpurge time | Öl: Nachlüftzeit
|  | 276 | Oil: PS min input 0=deactivated 1=activated from phase 38 2=activated from TSA | Öl: DWmin-Eingang 0=inaktiv 1=aktiv ab Ph 38 2=aktiv ab TSA
|  | 277 | Oil: PS max/POC input 0=deactivated 1=PS max 2=POC 3=invalid setting 4=speed dependent air pressure switch | Öl: DWmax- / POC-Eingang 0=inaktiv 1=DWmax 2=POC 3=ungültige Einstellung 4=drehzahlabhängiger LP | Geänd. New
|  | 279 | Oil: Forced intermittent operation 0=deactivated 1=activated | Öl: Zwangsintermittierung 0=inaktiv 1=aktiv
|  | 280 | Repetition limit loss of flame | Repetitions-Begrenzungswert Flammenabriss
|  | 281 | Oil: Time oil ignition 0=short preignition (phase 38) 1=long preignition (with fan) (phase 22) | Öl: Zeitpunkt Ölzündung 0=kurze Vorzündung (Ph 38) 1=lange Vorzündung (mit Gebläse) (Ph 22)
|  | 284 | Öl: Postpurge time 3 | Öl: Nachlüftzeit 3
|  | 285 | Oil: Pressure switch-min-gas for LOGp 0=deactivated 1=activated | Öl: Druckwächter-min-Gas bei LOGp 0=inaktiv 1=aktiv
|  | 286 | Oil: Evaluation heavy oil direct start 0=startsignal only (phase 38) 1=evaluation in phase 38..62 | Öl: Bewertung Schweröl-Sofortstart 0=nur Startsignal in Phase 38 1=Bewertung in Phase 38..62 | Geänd.
|  | 287 | Oil: Max. time heavy oil direct start | Öl: Max-Zeit Schweröl-Startsignal | Geänd.
|  | 288 | Oil: Prepurge time (OEM) | Öl: Vorlüftzeit (OEM) | Geänd. New
|  | 300 | Burner control | Feuerungsautomat
|  | 301 | Fuel 1 - Burner operating mode 1=G mod 2=Gp1 mod 3=Gp2 mod 4=Lo mod 5=Lo 2-stage 6=Lo 3-stage 7=G mod pneu 8=Gp1 mod pneu 9=Gp2 mod pneu 10=LoGp mod 11=LoGp 2-stage 12=Lo mod 2 fuel valves 13=LoGp mod 2 fuel valves 14=G mod pneu without actuator 15=Gp1 mod pneu withou actuator 16=Gp2 mod pneu without actuator 17=Lo 2-stage without actuator 18=Lo 3-stage without actuator 19=G mod only fuel actuator 20=Gp1 mod only fuel actuator 21=Gp2 mod only fuel actuator 22=Lo mod only fuel actuator 23=Ho mod. sep. flushing 24=Ho 2-stage sep. flushing 25=Ho mod. no flushing 26=Ho 2-stage no flushing 27=Ho 3-stage no flushing 28=G mod mech only air actuator 29=Gp2 mod mech only air actuator | Brennstoff 1 - Betriebsart des Brenners 1=G mod 2=Gp1 mod 3=Gp2 mod 4=Lo mod 5=Lo 2-stufig 6=Lo 3-stufig 7=G mod pneu 8=Gp1 mod pneu 9=Gp2 mod pneu 10=LoGp mod 11=LoGp 2-stufig 12=Lo mod 2 Brennstoffventile 13=LoGp mod 2 Brennstoffventile 14=G mod pneu ohne Antrieb 15=Gp1 mod pneu ohne Antrieb 16=Gp2 mod pneu ohne Antrieb 17=Lo 2-stufig ohne Antrieb 18=Lo 3-stufig ohne Antrieb 19=G mod nur Gasantrieb 20=Gp1 mod nur Gasantrieb 21=Gp2 mod nur Gasantrieb 22=Lo mod nur Ölantrieb 23=HO mod mit sep Vorspülung 24=HO 2-stufig mit sep Vorspülung 25=HO mod ohne sep Vorspülung 26=HO 2-stufig ohne sep Vorspülung 27=HO 3-stufig ohne sep Vorspülung 28=G mod mech nur Luftantrieb 29=Gp2 mod mech nur Luftantrieb | Geänd. New
|  | 303 | Fuel 1 - fuel train 0=G 1=Gp1 2=Gp2 3=LO 4=LoGp 5=LO (2 fuel valves) 6=LoGp (2 fuel valves) 7=Ho sep. flushing 8=Ho no flushing | Brennstoff 1 - Brennstoffstrasse 0=G 1=Gp1 2=Gp2 3=LO 4=LoGp 5=LO (2 Brennstoffventile) 6=LoGp (2 Brennstoffventile) 7=Ho sep. Vorspülung 8=Ho ohne Vorspülung | Geänd.
|  | 321 | Fuel 1 gas - active detector of flame evaluation 0=QRB/QRC 1=ION/QRA | Brst 1 Gas - aktiver Fühler der Flammenauswertung 0=QRB/QRC 1=ION/QRA
|  | 322 | Fuel 1 gas - prepurging 0=deactivated 1=activated | Brst 1 Gas - Vorlüftung 0=inaktiv 1=aktiv
|  | 323 | Fuel 1 gas - Repetition limit DWmin gas | Brst 1 Gas - Repetitions-Begrenzungswert DWmin Gas
|  | 325 | Fuel 1 gas - prepurge time | Brst 1 Gas - Vorlüftzeit
|  | 326 | Fuel 1 gas - preignition time | Brst 1 Gas - Vorzündzeit
|  | 327 | Fuel 1 gas - safety time 1 (TSA1) | Brst 1 Gas - Sicherheitszeit 1 (TSA1)
|  | 329 | Fuel 1 gas - time to respond to pressure failure TSA1 / TSA2 | Brst 1 Gas - Reaktionszeit auf Druckfehler in TSA1 / TSA2
|  | 330 | Fuel 1 gas - interval 1 | Brst 1 Gas - Intervallzeit 1
|  | 331 | Fuel 1 gas - safety time 2 (TSA2) | Brst 1 Gas - Sicherheitszeit 2 (TSA2)
|  | 332 | Fuel 1 gas - interval 2 | Brst 1 Gas - Intervallzeit 2
|  | 333 | Fuel 1 gas - afterburn time | Brst 1 Gas - Nachbrennzeit
|  | 334 | Fuel 1 gas - postpurge time | Brst 1 Gas - Nachlüftzeit
|  | 335 | Fuel 1 gas: Air pressure switch 0=deactivated 1=activated 2=activated, without phase 60 (pneu. op.) | Brst 1 Gas: LP 0=inaktiv 1=aktiv 2=aktiv, nicht in Phase 60 (pneu. Betr.) | Geänd.
|  | 336 | Fuel 1 gas - PS min input 0=deactivated 1=PS min (before V1) 2=leakage test via PS min | Brst 1 Gas - DWmin-Eingang 0=inaktiv 1=DWmin (vor V1) 2=Lecktest über Dwmin
|  | 337 | Fuel 1 gas - PS max/POC input 0=deactivated 1=PS max 2=POC 3=PS valve proving 4=speed dependent air pressure switch | Brst 1 Gas - DWmax- / POC-Eingang 0=inaktiv 1=DWmax 2=POC 3=DW Dichtekontrolle 4=drehzahlabhängiger LP | Geänd. New
|  | 339 | Fuel 1 gas - forced intermittent operation 0=deactivated 1=activated | Brst 1 Gas - Zwangsintermittierung 0=inaktiv 1=aktiv
|  | 340 | Repetition limit loss of flame | Repetitions-Begrenzungswert Flammenabriss
|  | 341 | Fuel 1 gas - execution valve proving 0=no valve proving 1=on startup 2=on shutdown 3=on startup and shutdown | Brst 1 Gas - Durchführung Dichtekontrolle 0=keine Dichtekontrolle 1=bei Inbetriebsetzung 2=bei Außerbetriebsetzung 3=bei In- und Außerbetriebsetzung
|  | 342 | Fuel 1 gas - valve proving evacuation | Brst 1 Gas - Dichtekontrolle Leeren
|  | 343 | Fuel 1 gas - valve proving test atm | Brst 1 Gas - Dichtekontrolle Test atm
|  | 344 | Fuel 1 gas - valve proving filling | Brst 1 Gas - Dichtekontrolle Füllen
|  | 345 | Fuel 1 gas - valve proving pressure test | Brst 1 Gas - Dichtekontrolle Drucktest
|  | 346 | Fuel 1 gas - waiting time gas shortage | Brst 1 Gas - Gasmangel-Wartezeit
|  | 348 | Fuel 1 gas - postpurge time 3 | Brst 1 Gas - Nachlüftzeit 3
|  | 349 | Fuel 1 gas - prepurge time (OEM) | Brst 1 Gas - Vorlüftzeit (OEM) | Geänd. New
|  | 361 | Fuel 1 oil - active detector of flame evaluation 0=QRB/QRC 1=ION/QRA | Brst 1 Öl - aktiver Fühler der Flammenauswertung 0=QRB/QRC 1=ION/QRA
|  | 362 | Fuel 1 oil - prepurging 0=deactivated 1=activated | Brst 1 Öl - Vorlüftung 0=inaktiv 1=aktiv
|  | 365 | Fuel 1 oil - prepurge time | Brst 1 Öl - Vorlüftzeit
|  | 366 | Fuel 1 oil - preignition time | Brst 1 Öl - Vorzündzeit
|  | 367 | Fuel 1 oil - safety time 1 (TSA1) | Brst 1 Öl - Sicherheitszeit 1 (TSA1)
|  | 369 | Fuel 1 oil - time to respond to pressure failure TSA1 / TSA2 | Brst 1 Öl - Reaktionszeit auf Druckfehler in TSA1 / TSA2
|  | 370 | Fuel 1 oil - interval 1 | Brst 1 Öl - Intervallzeit 1
|  | 371 | Fuel 1 oil - safety time 2 (TSA2) | Brst 1 Öl - Sicherheitszeit 2 (TSA2)
|  | 372 | Fuel 1 oil - interval 2 | Brst 1 Öl - Intervallzeit 2
|  | 373 | Fuel 1 oil - afterburn time | Brst 1 Öl - Nachbrennzeit
|  | 374 | Fuel 1 oil - postpurge time | Brst 1 Öl - Nachlüftzeit
|  | 376 | Fuel 1 oil - DWmin input 0=deactivated 1=activated from phase 38 2=activated from TS | Brst 1 Öl - DWmin-Eingang 0=inaktiv 1=aktiv ab Phase 38 2=aktiv ab TSA
|  | 377 | Fuel 1 oil - DWmax / POC 0=deactivated 1=DWmax 2=POC 3=invalid setting 4=speed dependent air pressure switch | Brst 1 Öl - DWmax- / POC-Eingang 0=inaktiv 1=DWmax 2=POC 3=ungültige Einstellung 4=drehzahlabhängiger LP | Geänd. New
|  | 379 | Fuel 1 oil - forced intermittent operation 0=deactivated 1=activated | Brst 1 Öl - Zwangsintermittierung 0=inaktiv 1=aktiv
|  | 380 | Repetition limit loss of flame | Repetitions-Begrenzungswert Flammenabriss
|  | 381 | Fuel 1 oil - time oil ignition 0=short preignition (phase 38) 1=long preignition (with fan) (phase 22) | Brst 1 Öl - Zeitpunkt Ölzündung 0=kurze Vorzündung (Ph 38) 1=lange Vorzündung (mit Gebläse) (Ph22)
|  | 384 | Fuel 1 oil - postpurge time 3 | Brst 1 Öl - Nachlüftzeit 3
|  | 385 | Fuel 1 oil - DWmin gas for LOGp 0=deactivated 1=activated | Brst 1 Öl - DW-min-Gas bei LOGp 0=inaktiv 1=aktiv
|  | 386 | Fuel 1 Oil - Evaluation heavy oil direct start 0=startsignal only (phase 38) 1=evaluation in phase 38..62 | Brst 1 Öl - Bewertung Schweröl-Sofortstart 0=nur Startsignal in Phase 38 1=Bewertung in Phase 38..62 | Geänd.
|  | 387 | Fuel 1 Oil - Max. time heavy oil direct start | Brst 1 Öl - Max-Zeit Schweröl-Startsignal | Geänd.
|  | 388 | Fuel 1 oil - prepurge time (OEM) | Brst 1 Öl - Vorlüftzeit (OEM) | Geänd. New
|  | 500 | Ratio control | Verbund
|  | 501 | No-flame positions fuel actuator Index0=standby position Index1=prepurge position Index2=postpurge position | Nichtflammpositionen Brennstoffantrieb Index0=Ruheposition Index1=Vorlüftposition Index2=Nachlüftposition
|  | 502 | No-flame positions air actuator Index0=standby position Index1=prepurge position Index2=postpurge position | Nichtflammpositionen Luftantrieb Index0=Ruheposition Index1=Vorlüftposition Index2=Nachlüftposition
|  | 503 | No-flame speeds VSD Index0=standby speed Index1=prepurge speed Index2=postpurge speed | Nichtflammdrehzahlen FU Index0=Ruhedrehzahl Index1=Vorlüftdrehzahl Index2=Nachlüftdrehzahl
|  | 504 | Fuel 1 - no-flame positions fuel actuator Index0=standby position Index1=prepurge position Index2=postpurge position | Brst 1 - Nichtflammpositionen Brennstoffantrieb Index0=Ruheposition Index1=Vorlüftposition Index2=Nachlüftposition
|  | 505 | Fuel 1 - no-flame positions air actuator Index0=standby position Index1=prepurge position Index2=postpurge position | Brst 1 - Nichtflammpositionen Luftantrieb Index0=Ruheposition Index1=Vorlüftposition Index2=Nachlüftposition
|  | 506 | Fuel 1 - no-flame speeds VSD Index0=standby speed Index1=prepurge speed Index2=postpurge speed | Brst 1 - Nichtflammdrehzahlen FU Index0=Ruhedrehzahl Index1=Vorlüftdrehzahl Index2=Nachlüftdrehzahl
|  | 521 | Traveling speed of actuators | Fahrgeschwindigkeit der Aktoren
|  | 522 | Ramp up | Rampe hochfahren
|  | 523 | Ramp down | Rampe runterfahren
|  | 529 | Separate driving of VSD (ignition / standby) 0=deactivated 1=activated | Separates Fahren des FU (Zündpos. / Ruhepos.) 0=inaktiv 1=aktiv | Geänd. New
|  | 530 | Activation of trim function 0=deactivated 1=activated 2=activated (inclusive test for analog input) | Aktivierung Trimmfunktion 0=inaktiv 1=aktiv 2=aktiv (inklusive Testfunktion für Analogeingang) | Geänd. New
|  | 542 | Activation of VSD 0=deactivated 1=activated | Aktivierung des FU 0=deaktiviert 1=aktiviert
|  | 543 | Operating mode of ratio control 0=modulating 1=1-stage 2=2-stage 3=3-stage | Betriebsart des Verbundes 0=modulierend 1=1-stufig 2=2-stufig 3=3-stufig
|  | 544 | Operating ramp modulating | Betriebsrampe modulierend | Geänd.
|  | 545 | Lower load limit | Untere Leistungsgrenze
|  | 546 | Upper load limit | Obere Leistungsgrenze
|  | 547 | Lower trim limit | Untere Bereichsgrenze Trimmfunktion | Geänd. New
|  | 548 | Upper trim limit | Obere Bereichsgrenze Trimmfunktion | Geänd. New
|  | 549 | Attenuation factor (based on minimum load) | Dämpfungsfaktor Trimmfunktion (bezogen auf Kleinlast) | Geänd. New
|  | 550 | Delay time for trim function (after entering phase 60) | Verzögerungszeit für Trimmfunktion (ab Phase 60) | Geänd. New
|  | 551 | Waiting time till warning at active trim limit | Wartezeit bis Warnung bei aktiver Trimmbegrenzung | Geänd. New
|  | 562 | Fuel 1 - activation of VSD | Brst 1 - Aktivierung des FU
|  | 563 | Fuel 1 - operating mode of fuel-air ratio control 0=modulating 1=1-stage 2=2-stage 3=3-stage | Brst 1 - Betriebsart des Verbundes 0=modulierend 1=1-stufig 2=2-stufig 3=3-stufig
|  | 565 | Fuel 1 - lower load limit | Brst 1 - untere Leistungsgrenze
|  | 566 | Fuel 1 - upper load limit | Brst 1 - obere Leistungsgrenze
|  | 567 | Fuel 1 - Lower trim limit | Brst 1 - Untere Bereichsgrenze Trimmfunktion | Geänd. New
|  | 568 | Fuel 1 - Upper trim limit | Brst 1 - Obere Bereichsgrenze Trimmfunktion | Geänd. New
|  | 569 | Fuel 1 - Attenuation factor (based on minimum load) | Brst 1 - Dämpfungsfaktor Trimmfunktion (bezogen auf Kleinlast) | Geänd. New
|  | 570 | Fuel 1 - Delay time for trim function (after entering phase 60) | Brst 1 - Verzögerungszeit für Trimmfunktion (ab Phase 60) | Geänd. New
|  | 571 | Fuel 1 - Waiting time till warning at active trim limit | Brst 1 - Wartezeit bis Warnung bei aktiver Trimmbegrenzung | Geänd. New
|  | 600 | Actuators | Aktoren
|  | 601 | Selection of reference point used 0=closed (<0°) 1=open (>90°) | Auswahl des verwendeten Referenzpunktes 0=Zu (<0°) 1=Auf (>90°)
|  | 602 | Actuator's direction of rotation 0=counterclockwise 1=clockwise (only with SQM3..) | Drehrichtung des Stellantriebs 0=im Gegenuhrzeigersinn 1=im Uhrzeigersinn (ausschließlich für SQM3..)
|  | 606 | Tolerance limit of position monitoring [0.1°] | Toleranzgrenze Positionsüberwachung [0,1°]
|  | 608 | Fuel 1 - reference point for fuel actuator 0=closed (<0°) 1=open (>90°) | Brst 1 - Referenzpunkt Brennstoffantrieb 0=Zu (<0°) 1=Auf (>90°)
|  | 609 | Fuel 1 - fuel actuator's direction of rotation 0=counterclockwise 1=clockwise (only with SQM3..) | Brst 1 - Drehrichtung Brennstoffantrieb 0=im Gegenuhrzeigersinn 1=im Uhrzeigersinn (ausschließlich für SQM3..)
|  | 610 | Fuel 1 - tol. limit of position monitoring [0.1°] fuel actuator | Brst 1 - Tol. Positionsüberwachung [0,1°] Brennstoffantrieb
|  | 611 | Type of referencing 0=standard 1=stop within usable range 2=internal stop (SQN1x) 3=both | Art der Referenzierung 0=Standard 1=Anschlag im Nutzbereich 2=interner Anschlag (SQN1x) 3=beides
|  | 612 | Fuel 1 - type of referencing for fuel actuator 0=standard 1=stop within usable range 2=internal stop (SQN1x) 3=both | Brst 1 - Art der Referenzierung für Brennstoffantrieb 0=Standard 1=Anschlag im Nutzbereich 2=interner Anschlag (SQN1x) 3=beides
|  | 613 | Type of actuator ([0]: fuel, [1]: air) 0=5s/90° (1Nm, 1,2Nm, 3Nm) 1=10s/90° (6Nm) | Antriebstyp ([0]: Brennst., [1]: Luft) 0=5s/90° (1Nm, 1,2Nm, 3Nm) 1=10s/90° (6Nm) | Geänd.
|  | 614 | Fuel 1 - type of fuel actuator 0=5s/90° (1Nm, 1,2Nm, 3Nm) 1=10s/90° (6Nm) | Brst 1 - Antriebstyp des Brennstoffantr. 0=5s/90° (1Nm, 1,2Nm, 3Nm) 1=10s/90° (6Nm) | Geänd.
|  | 641 | Control of speed standardization of VSD | Steuerung der Drehzahlnormierung des FU
|  | 642 | Standardized speed Index0=standardized speed µC1 Index1=standardized speed µC2 Index2=Fuel1 - standardized speed µC1 Index3=Fuel1 - standardized speed µC2 | Normierdrehzahl Index0=Normierdrehzahl µC1 Index1=Normierdrehzahl µC2 Index2=Brst 1 - Normierdrehzahl µC1 Index3=Brst 1 - Normierdrehzahl µC2 | Geänd. New
|  | 643 | Selection speed signal (symm./asymm.) 0=asymmetric 1=symmetric | Einstellung Drehzahlsignal (symm./asymm.) 0=asymmetrisch 1=symmetrisch | Geänd. New
|  | 644 | Setting the pulses per revolution | Einstellung Impulse pro Umdrehung | Geänd. New
|  | 645 | Configuration of analog output 0=DC 0...10 V 1=DC 2...10 V 2=DC 0 / 2...10 V | Konfiguration Analogausgang 0=DC 0...10 V 1=DC 2...10 V 2=DC 0 / 2...10 V
|  | 648 | Configuration of speed feedback 0=deactivated 1=activated | Konfiguration der Drehzahlrückmeldung 0=deaktiviert 1=aktiviert
|  | 651 | Fuel 1 - configuration of speed feedback 0=deactivated 1=activated | Brst 1 - Konfiguration der Drehzahlrückmeldung 0=deaktiviert 1=aktiviert
|  | 652 | VSD-Behavior 0=no VSD-activ. at open safety loop + X3-03 1=VSD-activation indep. from safety loop + X3-03 | FU-Verhalten 0=keine FU-Aktivier. bei geöffn. Si-Kette u. X3-03 1=FU-Ansteuerung unabh. von Si-Kette u. X3-03 | Geänd.
|  | 653 | VSD standstill monitoring in standby 0=deactivated 1=activated | Überwachung FU-Stillstand in Standby 0=deaktiviert 1=aktiviert | Geänd.
|  | 661 | LMV internal speed control 0=deactivated (controlled PWM blower) 1=activated (variable frequency drive) | LMV interne Drehzahlregelung 0=deaktiviert (geregeltes PWM-Gebläse) 1=aktiviert (Frequenzumrichter) | Geänd. New
|  | 662 | Speed monitoring neutral zone | Neutralzone der Drehzahlüberwachung | Geänd. New
|  | 663 | Speed monitoring near zone | Nahbereich der Drehzahlüberwachung | Geänd. New
|  | 664 | Speed mon.: MaxTime near zone | Drehzahlüberw.: MaxZeit Nahbereich | Geänd. New
|  | 665 | Speed mon.: MaxTime outside near zone | Drehzahlüberw.: MaxZeit ausserhalb Nahbereich | Geänd. New
|  | 666 | Standardized speed Index0=standardized speed 1 Index1=standardized speed 2 (internal monitoring)] | Normierdrehzahl Index0=Drehzahl 1 Index1=Drehzahl 2 (interne Überwachung) | Geänd. New
|  | 667 | Minimum rotation speed prepurge | Minimale Drehzahl Vorlüftung | Geänd. New
|  | 668 | Maximum rotation speed ignition | Maximale Drehzahl Zündung | Geänd. New
|  | 669 | Minimum / maximum speed in Operation Index0=minimum speed Index1=maximum speed | Minimale / maximale Drehzahl in Betrieb Index0=Minimaldrehzahl Index1=Maximaldrehzahl | Geänd. New
|  | 670 | Rotation speed pressure switch off | Drehzahl Druckwächter Aus | Geänd. New
|  | 671 | Rotation speed pressure switch on | Drehzahl Druckwächter Ein | Geänd. New
|  | 700 | Error history | Fehlerhistorie
|  | 701 | Error history: Code | Fehlerhistorie: Code
|  | 702 | Error history: Diagnostics | Fehlerhistorie: Diagnose
|  | 703 | Error history: Class | Fehlerhistorie: Klasse
|  | 704 | Error history: Phase | Fehlerhistorie: Phase
|  | 705 | Error history: Startup counter | Fehlerhistorie: Inbetriebsetzungszähler
|  | 706 | Error history: Load | Fehlerhistorie: Leistung
|  | 707 | Error history: Fuel | Fehlerhistorie: Brennstoff
|  | 708 | Error history: Repetition counter | Fehlerhistorie: Repetitionszähler
|  | 709 | Error history: Flags | Fehlerhistorie: Flags
|  | 900 | Process data | Prozessdaten
| A | 903 | Current load Index0=fuel load Index1=air load | Aktuelle Leistung Index0=Brennstoff-Leistung Index1=Luft-Leistung
| D | 910 | Active actuators | Aktive Aktoren
| A | 916 | Analog input value | Eingangswert Analogeingang | Geänd. New
| A | 917 | Trim function target (limited and muted) | Zielwert Trimmfunktion (begrenzt und gedämpft) | Geänd. New
| A | 918 | Current trim correction | Aktuelle Trimmkorrektur | Geänd. New
| A | 922 | Step position of actuators Index0=fuel Index1=air | Schrittposition der Stellantriebe Index0=Brennstoff Index1=Luft
| A | 932 | Speed setting of VSD | Drehzahlvorgabe des FU / Gebläses | Geänd. New
| A | 933 | Offset of VSD speed control | Offset der FU-Drehzahlregelung | Geänd. New
| A | 935 | Absolute speed | Absolutdrehzahl
| A | 936 | Standardized speed | Normierte Drehzahl
| D | 942 | Active input for load value 1=load during curve setting 2=manual load 3=load demand via BACS 4=load demand via analog input 5=external load controller via contacts | Aktiver Eingang Leistungsvorgabe 1=Leistung bei Kurveneinstellung 2=Handleistung 3=Leistungsvorgabe über GA-System 4=Leistungsvorgabe über Analogeingang 5=externer Leistungsregler über Kontakte
| D | 945 | Current fuel 0=fuel 0 1=fuel 1 | Aktueller Brennstoff 0=Brennstoff 0 1=Brennstoff 1
| D | 947 | Contact sensing bit0=PSmin;PSmin;PSmin (PS valve proving via PSmin);CPS bit1=PSmax / POC;PSmax / POC;PSmax / POC / PS valve proving;PSmax / POC bit2=PS valve proving;PS valve proving / PSmin;fuel 0;PSmin / PS valve proving bit3=air pressure switch;air pressure switch;air pressure switch;air pressure switch bit4=LC opening;fuel 1;LC opening;LC opening bit5=LC on/off;LC on/off;LC on/off;LC on/off bit6=LC closing;fuel 0;LC closing;LC closing bit7=safety loop;safety loop;safety loop;safety loop bit13=Reset;Reset;Reset/Fuel1;Reset | Kontaktabfrage bit0=DWmin;DWmin;DWmin (DW-DK über DWmin);CPS bit1=DWmax / POC;DWmax / POC;DWmax / POC / DW-DK;DWmax / POC bit2=DW-DK;DW-DK / DWmin;Brennstoff 0;DWmin / DW-DK bit3=Luftdruckwächter;Luftdruckwächter;Luftdruckwächter;Luftdruckwächter bit4=LR auf;Brennstoff 1;LR auf;LR auf bit5=LR Ein/Aus;LR Ein/Aus;LR Ein/Aus;LR Ein/Aus bit6=LR zu;Brennstoff 0;LR zu;LR zu bit7=Sicherheitskette;Sicherheitskette;Sicherheitskette;Sicherheitskette bit13=Reset;Reset;Reset/Brennstoff 1;Reset
| D | 948 | KRN count register | KRN-Zählregister | Geänd.
| D | 950 | Required relay state bit0=alarm;alarm;alarm;alarm bit1=SV/fan;SV/fan;SV/fan;SV/fan bit2=ignition;ignition;ignition;ignition bit3=valve 1;valve 1;valve 1;valve 1 bit4=valve 2;valve 2;valve 2;valve 2 bit5=valve 3 / PV;valve 3 / PV;valve 3 / PV;fan X7-02 | Relais-Sollzustand bit0=Alarm;Alarm;Alarm;Alarm bit1=SV/Gebläse;SV/Gebläse;SV/Gebläse;SV/Gebläse bit2=Zündung;Zündung;Zündung;Zündung bit3=BV1;BV1;BV1;BV1 bit4=BV2;BV2;BV2;BV2 bit5=BV3 / PV;BV3 / PV;BV3 / PV;Gebläse X7-02
| A | 951 | Mains voltage (standardized, 230V: value x 1,683 120V: value x 0,843) | Netzspannung (normiert, 230V: Wert x 1,683 120V: Wert x 0,843) | Geänd.
| A | 954 | Intensity of flame | Flammenintensität
| A | 960 | Current flow rate [m³, l, ft³, gal] | Aktuelle Durchflussmenge [m³, l, ft³, gal]
| D | 961 | Phase 0=lockout 1=undervoltage 2=safety phase 8=test 10=home run 12=standby 21=start release 22=fan on 24=driving to prepurging 30=prepurging 1 32=prepurging 2 34=prepurging 3 35=drive VSD to ignition speed 36=driving to ignition position 38=ignition on 39=test DWmin 40=TSA1: Valve on 42=TSA1: Ignition off 43=post ignition time 44=interval 1 50=safety time 2 51=TSA2: Pilot off 52=interval 2 54=driving to low-fire 60=operation 62=operation at low-fire 64=rev. to pilot drive ign. 65=rev. to pilot interval 66=rev. to pilot ign. on 67=rev. to pilot main valves off 68=rev. to pilot wait 69=rev. to pilot wait-startup 70=afterburning 72=driving to postpurging 74=postpurging 1 76=postpurging 2 78=postpurging 3 79=home run 2 80=valve proving evacuation 81=valve proving test atm 82=valve proving filling 83=valve proving pressure test 90=lack of gas | Phase 0=Verriegelung 1=Unterspannung 2=Sicherheitsphase 8=Test 10=Heimlauf 12=Standby 21=Startfreigabe 22=Gebläse Ein 24=Fahren in Vorlüftung 30=Vorlüftung 1 32=Vorlüftung 2 34=Vorlüftung 3 35=Gebläse auf Zünddrehzahl fahren 36=Fahren in Zündposition 38=Zündung Ein 39=Test DW min 40=TSA 1: Ventil Ein 42=TSA 1: Zündung Aus 43=Nachzündzeit 44=Intervall 1 50=Sicherheitszeit 2 51=TSA 2: Pilot Aus 52=Intervall 2 54=Fahren in Kleinlast 60=Betrieb 62=Betrieb in Kleinlast 64=Rü. auf Pilot Fahren in Zündpos. 65=Rü. auf Pilot Intervall 66=Rü. auf Pilot Zündung Ein 67=Rü. auf Pilot Hauptventile Aus 68=Rü. auf Pilot Warten 69=Rü. auf Pilot Warten-Inbetriebs. 70=Nachbrennen 72=Fahren in Nachlüftung 74=Nachlüftung 1 76=Nachlüftung 2 78=Nachlüftung 3 79=Heimlauf 2 80=Dichtekontrolle Leeren 81=Dichtekontrolle Test atm. 82=Dichtekontrolle Füllen 83=Dichtekontrolle Drucktest 90=Gasmangel | Geänd. New
| D | 981 | Error storage: Code | Fehlerspeicher: Code
| D | 982 | Error storage: Diagnostic code | Fehlerspeicher: Diagnosecode
| D | 983 | Error storage: Error class | Fehlerspeicher: Fehlerklasse
| D | 984 | Error storage: Phase | Fehlerspeicher: Phase
| D | 992 | Error flags | Fehlerflags
| Error text | 700000 | unknown error | unbekannter Fehler
|  | 700002 | No flame at the end of TSA dg1=no flame at the end of TSA1 dg2=no flame at the end of TSA2 dg4=no flame at the end of TSA (software version <=V02.00) | Keine Flamme am Ende von TSA dg1=keine Flamme am Ende von TSA1 dg2=keine Flamme am Ende von TSA2 dg4=keine Flamme am Ende von TSA1 (Software-Version <=V02.00)
|  | 700003 | Air pressure failure dg0=air pressure off dg1=air pressure on dg2=Evaluation of air pressure switch dg4=air pressure - start prevention dg20=air pressure, combustion pressure - start prevention dg68=air pressure, POC - start prevention dg84=air pressure, combustion pressure, POC - start prevention | Luftdruckfehler dg0=Luftdruck Aus dg1=Luftdruck Ein dg2=Auswertung Luftdruck dg4=Luftdruck - Startverhinderung dg20=Luftdruck, Verbrennungsdruck - Startverhinderung dg68=Luftdruck, POC - Startverhinderung dg84=Luftdruck, Verbrennungsdruck, POC - Startverhinderung | Geänd.
|  | 700004 | Extraneous light dg0=extraneous light during startup dg1=extraneous light during shutdown dg2=extraneous light during startup – start prevention dg6=extraneous light during startup, air pressure - start prevention dg18=extraneous light during startup, combustion pressure - start prevention dg24=extraneous light during startup, air pressure, combustion pressure - start prevention dg66=extraneous light during startup, POC - start prevention dg70=extraneous light during startup, air pressure, POC - start prevention dg82=extraneous light during startup, combustion pressure, POC - start prevention dg86=extraneous light during startup, air pressure, combustion pressure, POC - start prevention | Fremdlicht dg0=Fremdlicht bei Inbetriebsetzung dg1=Fremdlicht bei Außerbetriebsetzung dg2=Fremdlicht bei Inbetriebsetzung - Startverhinderung dg6=Fremdlicht bei Inbetriebsetzung, Luftdruck - Startverhinderung dg18=Fremdlicht bei Inbetriebsetzung, Verbrennungsdruck - Startverhinderung dg24=Fremdlicht bei Inbetriebsetzung, Luftdruck, Verbrennungsdruck - Startverhinderung dg66=Fremdlicht bei Inbetriebsetzung, POC - Startverhinderung dg70=Fremdlicht bei Inbetriebsetzung, Luftdruck, POC - Startverhinderung dg82=Fremdlicht bei Inbetriebsetzung, Verbrennungsdruck, POC - Startverhinderung dg86=Fremdlicht bei Inbetriebsetzung, Luftdruck, Verbrennungsdruck, POC - Startverhinderung
|  | 700007 | Loss of flame dg0=loss of flame dg3=loss of flame (software version <=V02.00) | Flammenabriss dg0=Flammenabriss dg3=Flammenabriss (Software-Version <=V02.00)
|  | 700012 | Valve proving dg0=V1 leaking dg1=V2 leaking dg2=valve proving not possible, wrong setting dg3=valve proving not possible, wrong setting dg4=valve proving not possible, wrong setting dg5=valve proving not possible, wrong setting dg81=V1 leaking dg83=V2 leaking | Dichtekontrolle dg0=V1 undicht dg1=V2 undicht dg2=keine Dichtekontrolle möglich, Parametrierung fehlerh. dg3=keine Dichtekontrolle möglich, Parametrierung fehlerh. dg4=keine Dichtekontrolle möglich, Parametrierung fehlerh. dg5=keine Dichtekontrolle möglich, Parametrierung fehlerh. dg81=V1 undicht dg83=V2 undicht | Geänd.
|  | 700014 | POC dg0=POC open dg1=POC closed dg64=POC open - start prevention | POC dg0=POC offen dg1=POC geschlossen dg64=POC offen - Startverhinderung
|  | 700018 | Air pressure failure (speed dependent air PS) dg0=Air pressure switch off dg1=Air pressure switch on dg128=invalid parameterization | Luftdruckfehler (drehz.-abhängiger LP) dg0=Luftdruck ist aus dg1=Luftdruck ist ein dg128=ungültige Parametrierung | Geänd. New
|  | 700019 | CPS dg0=no min. combustion pressure dg1=combustion pressure present, but not permitted dg16=combustion pressure - start prevention dg80=combustion pressure, POC - start prevention | CPS dg0=kein Mindest-Verbrennungsdruck dg1=Verbrennungsdruck vorhanden, jedoch nicht erlaubt dg16=Verbrennungsdruck - Startverhinderung dg80=Verbrennungsdruck, POC - Startverhinderung
|  | 700020 | Pmin dg0=no min. gas / oil pressure dg1=lack of gas - start prevention | Pmin dg0=kein Mindest-Gas / Öldruck dg1=Gasmangel - Startverhinderung
|  | 700021 | Pmax / POC dg0=Pmax: Max. gas / oil pressure exceeded POC: POC open (software version <=V02.00) dg1=POC closed (software version <=V02.00) dg64=POC open - start prevention (software version <=V02.00) | Pmax / POC dg0=Pmax: max. Gas- / Öldruck überschritten POC: POC offen (Software-Version <=V02.00) dg1=POC geschlossen (Software-Version <=V02.00) dg64=POC offen - Startverhinderung (Software-Version <=V02.00)
|  | 700022 | Safety loop / burner flange open dg0=safety loop / burner flange open dg1=safety loop / burner flange open - start prevention dg3=safety loop / burner flange, extraneous light - start prevention dg5=safety loop / burner flange, air pressure - start prevention dg17=safety loop / burner flange, combustion pressure - start prevention dg19=safety loop / burner flange, extraneous light, combustion pressure - start prevention dg21=safety loop / burner flange, air pressure, combustion pressure - start prevention dg23=safety loop / burner flange, extraneous light, air pressure, combustion pressure - start prevention dg65=safety loop / burner flange, POC - start prevention dg67=safety loop / burner flange, extraneous light, POC - start prevention dg69=safety loop / burner flange, air pressure, POC - start prevention dg71=safety loop / burner flange, extraneous light, air pressure, POC - start prevention dg81=safety loop / burner flange, combustion pressure, POC - start prevention dg83=safety loop / burner flange, extraneous light, combustion pressure, POC - start prevention dg85=safety loop / burner flange, air pressure, combustion pressure, POC - start prevention dg87=safety loop / burner flange, extraneous light, air pressure, combustion pressure, POC - start prevention | Sicherheitskette / Brennerflansch offen dg0=Sicherheitskette / Brennerflansch offen dg1=Sicherheitskette / Brennerflansch - Startverhinderung dg3=Sicherheitskette / Brennerflansch, Fremdlicht - Startverhinderung dg5=Sicherheitskette / Brennerflansch, Luftdruck - Startverhinderung dg17=Sicherheitskette / Brennerflansch, Verbrennungsdruck - Startverhinderung dg19=Sicherheitskette / Brennerflansch, Fremdlicht, Verbrennungsdruck - Startverhinderung dg21=Sicherheitskette / Brennerflansch, Luftdruck, Verbrennungsdruck - Startverhinderung dg23=Sicherheitskette / Brennerflansch, Fremdlicht, Luftdruck, Verbrennungsdruck - Startverhinderung dg65=Sicherheitskette / Brennerflansch, POC - Startverhinderung dg67=Sicherheitskette / Brennerflansch, Fremdlicht, POC - Startverhinderung dg69=Sicherheitskette / Brennerflansch, Luftdruck, POC - Startverhinderung dg71=Sicherheitskette / Brennerflansch, Fremdlicht, Luftdruck, POC - Startverhinderung dg81=Sicherheitskette / Brennerflansch, Verbrennungsdruck, POC - Startverhinderung dg83=Sicherheitskette / Brennerflansch, Fremdlicht, Verbrennungsdruck, POC - Startverhinderung dg85=Sicherheitskette / Brennerflansch, Luftdruck, Verbrennungsdruck, POC - Startverhinderung dg87=Sicherheitskette / Brennerflansch, Fremdlicht, Luftdruck, Verbrennungsdruck, POC - Startverhinderung
|  | 700023 | Heavy oil direct start dg0=no min. gas pressure dg1=lack of gas dg2=no signal Heavy oil direct start | Schweröl-Sofortstart dg0=kein Mindest-Gasdruck dg1=Gasmangel dg2=kein Signal Schweröl-Sofortstart | Geänd.
|  | 700050 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700051 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700055 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700056 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700057 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700058 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700060 | Internal error: No valid load controller dg1=analog load invalid - prevention of startup dg2=analog load invalid - default load low-fire | Interner Fehler: keine gültige Leistungsquelle dg1=analoge Leistungsvorgabe ungültig - Startverhinderung dg2=analoge Leistungsvorgabe ungültig - Defaultleistung Kleinlast | Geänd. New
|  | 700061 | Fuel change | Brennstoffumschaltung
|  | 700062 | Invalid fuel signals / fuel information dg0=invalid fuel selection (fuel 0+1=0) dg1=different fuel selection between the µCs dg2=different fuel signals between the µCs dg3=invalid fuel selection (fuel 0+1=1) dg4=different fuel selection between the µCs dg5=different fuel signals between the µCs | Ungültige Brennstoffsignale / Brennstoffinformation dg0=ungültige Brennstoffwahl (Fuel 0+1=0) dg1=unterschiedliche Brennstoffwahl zwischen den µCs dg2=unterschiedliche Brennstoffsignale zwischen den µCs dg3=ungültige Brennstoffwahl (Fuel 0+1=1) dg4=unterschiedlicher Brennstoff zwischen den µCs dg5=unterschiedliche Brennstoffsignale zwischen den µCs
|  | 700065 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700066 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700067 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700070 | Error fuel-air ratio control: Position calculation modulating dg23=load invalid dg26=curvepoints undefined | Fehler Verbund: Positionsberechnung modulierend dg23=Leistung ungültig dg26=Verbundkurvenpunkte undefiniert
|  | 700071 | Special position undefined dg0=no-load position dg1=prepurge position dg2=postpurge position dg3=ignition position | Sonderposition undefiniert dg0=Ruheposition dg1=Vorlüftposition dg2=Nachlüftposition dg3=Zündposition
|  | 700072 | Internal error fuel-air ratio control | Interner Fehler Verbund
|  | 700073 | Error fuel-air ratio control: Position calculation multistep dg23=load invalid dg26=curvepoints undefined | Fehler Verbund: Positionsberechnung stufig dg23=Leistung ungültig dg26=Verbundkurvenpunkte undefiniert
|  | 700075 | Error fuel-air ratio control: Data clocking check | Fehler Verbund: Datengleichlaufprüfung
|  | 700076 | Internal error fuel-air ratio control | Interner Fehler Verbund
|  | 700080 | Control range limitation of VSD dg1=control range limitation at the bottom dg2=control range limitation at the top | Regelbereichsbegrenzung des FU dg1=Regelbereichsbegrenzung unten dg2=Regelbereichsbegrenzung oben
|  | 700081 | Interrupt limitation speed input | Interruptbegrenzung Drehzahleingang
|  | 700082 | Error during VSD’s speed standardization dg1=timeout of standardization (VSD ramp down time too long) dg2=storage of standardized speed not successful dg3=open-circuit speed sensor dg4=speed variation / VSD ramp up time too long / speed below minimum limit for standardization dg5=wrong direction of rotation dg6=unplausible speed sensor signals dg7=invalid standardized speed dg15=deviation of standardized speed between µC1+2 dg20=wrong phase of phase manager dg21=safety loop / burner flange open dg22=air actuator not referenced dg23=VSD deactivated dg24=no valid operation mode dg25=pneumatic operation dg128=running command with no preceding standardization dg255=no standardized speed available | Fehler bei der Drehzahlnormierung des FU dg1=Timeout der Normierung (FU-Rücklaufzeit zu lang) dg2=Speicherung der Normierdrehzahl nicht erfolgreich dg3=Fühlerunterbruch dg4=Drehzahlschwankung / FU-Hochlaufzeit zu lang / Drehzahl unterhalb Mindestgrenze für Normierung dg5=falsche Drehrichtung dg6=unplausible Fühlersignale dg7=ungültige Normierdrehzahl dg15=Drehzahlabweichung µC1+2 dg20=falsche Phase des Phasenmanagers dg21=Sicherheitskette / Brennerflansch geöffnet dg22=Luftantrieb nicht referenziert dg23=FU deaktiviert dg24=keine gültige Betriebsart dg25=pneumatischer Verbund dg128=Fahrbefehl ohne vorhergehende Normierung dg255=keine Normierdrehzahl vorhanden
|  | 700083 | Speed error VSD dg1=lower control range limitation dg2=higher control range limitation dg3=higher and lower control range limitation dg4=interruption due to electromagnetic interference dg5=interruption due to electromagnetic interference and other errors dg6=interruption due to electromagnetic interference and other errors dg7=interruption due to electromagnetic interference and other errors dg8=curve too steep in terms of ramp rate and other errors dg9=curve too steep in terms of ramp rate and other errors dg10=curve too steep in terms of ramp rate and other errors dg11=curve too steep in terms of ramp rate and other errors dg12=curve too steep in terms of ramp rate and other errors dg13=curve too steep in terms of ramp rate and other errors dg14=curve too steep in terms of ramp rate and other errors dg15=curve too steep in terms of ramp rate and other errors dg16=interruption of speed signal dg17=interruption of speed signal and other errors dg18=interruption of speed signal and other errors dg19=interruption of speed signal and other errors dg20=interruption of speed signal and other errors dg21=interruption of speed signal and other errors dg22=interruption of speed signal and other errors dg23=interruption of speed signal and other errors dg24=interruption of speed signal and other errors dg25=interruption of speed signal and other errors dg26=interruption of speed signal and other errors dg27=interruption of speed signal and other errors dg28=interruption of speed signal and other errors dg29=interruption of speed signal and other errors dg30=interruption of speed signal and other errors dg31=interruption of speed signal and other errors dg32=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg33=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg34=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg35=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg36=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg37=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg38=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg39=quick shutdown due to excessive speed deviation and oher errors dg40=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg41=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg42=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg43=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg44=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg45=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg46=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg47=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg48=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg49=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg50=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg51=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg52=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg53=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg54=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg55=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg56=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg57=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg58=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg59=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg60=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg61=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg62=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg63=quick shutdown due to excessive speed deviation and other errors dg64=Minimum speed undershot (phase dependent) dg128=Maximum speed exceeded (phase dependent) dg192=Error parameterization : Min speed (669.0) greater than max speed (669.1) | Drehzahlfehler des FU dg1=untere Regelbereichsbegrenzung dg2=obere Regelbereichsbegrenzung dg3=obere und untere Regelbereichsbegrenzung dg4=Abbruch durch Störimpulse dg5=Abbruch durch Störimpulse und weitere Fehler dg6=Abbruch durch Störimpulse und weitere Fehler dg7=Abbruch durch Störimpulse und weitere Fehler dg8=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg9=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit und weitere Fehler dg10=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit und weitere Fehler dg11=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit und weitere Fehler dg12=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit und weitere Fehler dg13=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit und weitere Fehler dg14=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit und weitere Fehler dg15=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit und weitere Fehler dg16=Unterbruch des Drehzahlsignals dg17=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg18=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg19=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg20=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg21=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg22=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg23=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg24=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg25=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg26=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg27=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg28=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg29=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg30=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg31=Unterbruch des Drehzahlsignals und weitere Fehler dg32=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg33=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg34=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg35=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg36=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg37=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg38=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg39=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg40=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg41=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg42=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg43=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg44=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg45=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg46=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg47=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg48=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg49=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg50=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg51=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg52=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg53=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg54=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg55=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg56=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg57=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg58=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg59=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg60=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg61=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg62=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg63=Schnellabschaltung durch zu grosse Drehzahlabweichung und weitere Fehler dg64=Minimaldrehzahl unterschritten (phasenabhängig) dg128=Maximaldrehzahl unterschritten (phasenabhängig) dg192=Parametrierfehler: Mindrehzahl (669.0) größer Maxdrehzahl (669.1) | Geänd. New
|  | 700084 | Curve slope actuators dg1=VSD: Curve too steep in terms of ramp rate dg2=fuel actuator: Curve too steep in terms of ramp rate dg3=fuel actuator and VSD: Curve too steep in terms of ramp rate dg4=air actuator: Curve too steep in terms of ramp rate dg5=air actuator and VSD: Curve too steep in terms of ramp rate dg6=air and fuel actuator: Curve too steep in terms of ramp rate dg7=air and fuel actuator and VSD: Curve too steep in terms of ramp rate | Kurvensteilheit Aktoren dg1=FU: Kurve zu steil bzgl. Rampengeschwindigkeit dg2=Brennstoffantrieb: Kurve zu steil bzgl. Rampengeschwindigkeit dg3=Brennstoffantrieb und FU: Kurve zu steil bzgl. Rampengeschwindigkeit dg4=Luftantrieb: Kurve zu steil bzgl. Rampengeschwindigkeit dg5=Luftantrieb und FU: Kurve zu steil bzgl. Rampengeschwindigkeit dg6=Luft- und Brennstoffantrieb: Kurve zu steil bzgl. Rampengeschwindigkeit dg7=Luft-, Brennstoffantrieb und FU: Kurve zu steil bzgl. Rampengeschwindigkeit
|  | 700085 | Referencing error of one actuator dg0=Referencing error of fuel actuator dg1=Referencing error of air actuator dg128=Referencing error due to parameter change fuel actuator dg129=Referencing error due to parameter change air actuator | Referenzierungsfehler eines Stellantriebs dg0=Referenzierungsfehler Brennstoffantrieb dg1=Referenzierungsfehler Luftantrieb dg128=Referenzierungsfehler durch Parameteränderung Brennstoffantrieb dg129=Referenzierungsfehler durch Parameteränderung Luftantrieb
|  | 700086 | Error fuel actuator dg0=position error dg1=open-circuit dg2=toggle state of input signals dg3=toggle state of input signals dg4=state of input signals invalid dg5=state of input signals invalid dg6=state of input signals invalid dg7=state of input signals invalid dg8=curve too steep in terms of ramp rate dg9=curve too steep in terms of ramp rate dg10=curve too steep in terms of ramp rate dg11=curve too steep in terms of ramp rate dg12=curve too steep in terms of ramp rate dg13=curve too steep in terms of ramp rate dg14=curve too steep in terms of ramp rate dg15=curve too steep in terms of ramp rate dg16=step deviation in comparison with last referencing dg17=step deviation in comparison with last referencing dg18=step deviation in comparison with last referencing dg19=step deviation in comparison with last referencing dg20=step deviation in comparison with last referencing dg21=step deviation in comparison with last referencing dg22=step deviation in comparison with last referencing dg23=step deviation in comparison with last referencing dg24=step deviation in comparison with last referencing dg25=step deviation in comparison with last referencing dg26=step deviation in comparison with last referencing dg27=step deviation in comparison with last referencing dg28=step deviation in comparison with last referencing dg29=step deviation in comparison with last referencing dg30=step deviation in comparison with last referencing dg31=step deviation in comparison with last referencing dg128=drive command without valid referencing | Fehler Brennstoffantrieb dg0=Positionsfehler dg1=Leitungsunterbruch dg2=Togglezustand der Eingangssignale dg3=Togglezustand der Eingangssignale dg4=ungültiger Statewechsel der Eingangssignale dg5=ungültiger Statewechsel der Eingangssignale dg6=ungültiger Statewechsel der Eingangssignale dg7=ungültiger Statewechsel der Eingangssignale dg8=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg9=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg10=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg11=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg12=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg13=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg14=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg15=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg16=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg17=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg18=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg19=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg20=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg21=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg22=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg23=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg24=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg25=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg26=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg27=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg28=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg29=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg30=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg31=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg128=Fahrbefehl ohne gültige Referenzierung
|  | 700087 | Error air actuator dg0=position error dg1=open-circuit dg2=toggle state of input signals dg3=toggle state of input signals dg4=state of input signals invalid dg5=state of input signals invalid dg6=state of input signals invalid dg7=state of input signals invalid dg8=curve too steep in terms of ramp rate dg9=curve too steep in terms of ramp rate dg10=curve too steep in terms of ramp rate dg11=curve too steep in terms of ramp rate dg12=curve too steep in terms of ramp rate dg13=curve too steep in terms of ramp rate dg14=curve too steep in terms of ramp rate dg15=curve too steep in terms of ramp rate dg16=step deviation in comparison with last referencing dg17=step deviation in comparison with last referencing dg18=step deviation in comparison with last referencing dg19=step deviation in comparison with last referencing dg20=step deviation in comparison with last referencing dg21=step deviation in comparison with last referencing dg22=step deviation in comparison with last referencing dg23=step deviation in comparison with last referencing dg24=step deviation in comparison with last referencing dg25=step deviation in comparison with last referencing dg26=step deviation in comparison with last referencing dg27=step deviation in comparison with last referencing dg28=step deviation in comparison with last referencing dg29=step deviation in comparison with last referencing dg30=step deviation in comparison with last referencing dg31=step deviation in comparison with last referencing dg128=drive command without valid referencing | Fehler Luftantrieb Fehler Brennstoffantrieb dg0=Positionsfehler dg1=Leitungsunterbruch dg2=Togglezustand der Eingangssignale dg3=Togglezustand der Eingangssignale dg4=ungültiger Statewechsel der Eingangssignale dg5=ungültiger Statewechsel der Eingangssignale dg6=ungültiger Statewechsel der Eingangssignale dg7=ungültiger Statewechsel der Eingangssignale dg8=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg9=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg10=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg11=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg12=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg13=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg14=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg15=zu steile Kurve bzgl. Rampengeschwindigkeit dg16=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg17=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg18=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg19=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg20=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg21=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg22=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg23=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg24=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg25=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg26=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg27=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg28=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg29=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg30=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg31=Schrittabweichung gegenüber letzter Referenzierung dg128=Fahrbefehl ohne gültige Referenzierung
|  | 700090 | Internal error burner control | Interner Fehler Feuerungsautomat
|  | 700091 | Internal error burner control | Interner Fehler Feuerungsautomat
|  | 700093 | Error flame signal acquisition dg1=dynamic evaluation dg2=difference between the flame signal of µC1 and µC2 dg3=short-circuit of sensor dg4=stuck-at of ADC dg5=plausibility of the condensator | Fehler Flammensignalerfassung dg1=Dynamikbewertung dg2=Differenz des Flammensignals µC1 + µC2 dg3=Kurzschluss des Fühlers dg4=Stuck-at des ADC dg5=Plausibilität des Ladekondensators
|  | 700095 | Error relay supervision dg3=X4-02 external power supply active contact dg4=X8-02 external power supply active contact dg5=X7-01 external power supply active contact dg6=X7-02 external power supply active contact | Fehler Relaisüberwachung dg3=X4-02 Fremdeinspeisung dg4=X8-02 Fremdeinspeisung dg5=X7-01 Fremdeinspeisung dg6=X7-02 Fremdeinspeisung
|  | 700096 | Error relay supervision dg3=X4-02 relay contacts have welded dg4=X8-02 relay contacts have welded dg5=X7-01 relay contacts have welded dg6=X7-02 relay contacts have welded | Fehler Relaisüberwachung dg3=X4-02 Relais verschweißt dg4=X8-02 Relais verschweißt dg5=X7-01 Relais verschweißt dg6=X7-02 Relais verschweißt
|  | 700097 | Error relay supervision dg0=safety relay contacts have welded or external power supply fed to safety relay | Fehler Relaisüberwachung dg0=Sicherheitsrelais verschweißt oder Fremdspannung am Sicherheitsrelais
|  | 700098 | Error relay supervision dg2=X6-03 relay does not pull in dg3=X4-02 relay does not pull in dg4=X8-02 relay does not pull in dg5=X7-01 relay does not pull in dg6=X7-02 relay does not pull in | Fehler Relaisüberwachung dg2=X6-03 Relais zieht nicht an dg3=X4-02 Relais zieht nicht an dg4=X8-02 Relais zieht nicht an dg5=X7-01 Relais zieht nicht an dg6=X7-02 Relais zieht nicht an
|  | 700099 | Internal error relay control | Interner Fehler Relaisansteuerung
|  | 700100 | Internal error relay control | Interner Fehler Relaisansteuerung
|  | 700105 | Internal error of contact sampling dg0=stuck-at failure X5-01 dg1=stuck-at failure X5-02 dg2=stuck-at failure X9-04 dg3=stuck-at failure X3-02 dg4=stuck-at failure X5-03.3 dg5=stuck-at failure X5-03.1 dg6=stuck-at failure X5-03.2 dg7=stuck-at failure X3-04 / X3-03 dg8=stuck-at failure X6-03 dg9=stuck-at failure X4-02 dg10=stuck-at failure X8-02 dg11=stuck-at failure X7-01 dg12=stuck-at failure X7-02 dg13=stuck-at failure X8-04 | Interner Fehler Kontaktabfrage dg0=Stuck-At-Fehler X5-01 dg1=Stuck-At-Fehler X5-02 dg2=Stuck-At-Fehler X9-04 dg3=Stuck-At-Fehler X3-02 dg4=Stuck-At-Fehler X5-03.3 dg5=Stuck-At-Fehler X5-03.1 dg6=Stuck-At-Fehler X5-03.2 dg7=Stuck-At-Fehler X3-04 / X3-03 dg8=Stuck-At-Fehler X6-03 dg9=Stuck-At-Fehler X4-02 dg10=Stuck-At-Fehler X8-02 dg11=Stuck-At-Fehler X7-01 dg12=Stuck-At-Fehler X7-02 dg13=Stuck-At-Fehler X8-04
|  | 700106 | Internal error contact sampling | Interner Fehler Kontaktabfrage
|  | 700107 | Internal error contact sampling | Interner Fehler Kontaktabfrage
|  | 700108 | Internal error contact sampling | Interner Fehler Kontaktabfrage
|  | 700110 | Internal error voltage supervision | Interner Fehler Spannungsüberwachung
|  | 700111 | Mains undervoltage | Netzunterspannung
|  | 700112 | Mains voltage recovery | Netzspannung Wiederherstellung
|  | 700113 | Internal error mains voltage supervision | Interner Fehler Netzspannungsüberwachung
|  | 700115 | Internal error system counter | Interner Fehler Systemzähler
|  | 700116 | Life in critical range | Lebensdauer im kritischen Bereich
|  | 700117 | Life exceeded | Lebensdauer überschritten
|  | 700120 | Interrupt limitation fuel meter input | Interruptbegrenzung Brenstoffzählereingang
|  | 700121 | Internal error EEPROM access | Interner Fehler EEPROM-Zugriff
|  | 700122 | Internal error EEPROM access | Interner Fehler EEPROM-Zugriff
|  | 700123 | Internal error EEPROM access | Interner Fehler EEPROM-Zugriff
|  | 700124 | Internal error EEPROM access | Interner Fehler EEPROM-Zugriff
|  | 700125 | Internal error EEPROM read access | Interner Fehler EEPROM-Lesezugriff
|  | 700126 | Internal error EEPROM write access | Interner Fehler EEPROM-Schreibzugriff
|  | 700127 | Internal error EEPROM access | Interner Fehler EEPROM-Zugriff
|  | 700128 | Internal error EEPROM access - synchronization during initialization | Interner Fehler EEPROM-Zugriff - Synchronisation in der Initialisierung
|  | 700129 | Internal error EEPROM access - command synchronization | Interner Fehler EEPROM-Zugriff - Auftragssynchronisation
|  | 700130 | Internal error EEPROM access - timeout | Interner Fehler EEPROM-Zugriff - Zeitüberschreitung
|  | 700131 | Internal error EEPROM access - page access denied | Interner Fehler EEPROM-Zugriff - Pagezugriff verweigert
|  | 700132 | Internal error EEPROM - register initialization | Interner Fehler EEPROM - Registerinitialisierung
|  | 700133 | Internal error EEPROM access - request synchronization | Interner Fehler EEPROM-Zugriff - Auftragssynchronisation
|  | 700134 | Internal error EEPROM access - request synchronization | Interner Fehler EEPROM-Zugriff - Auftragssynchronisation
|  | 700135 | Internal error EEPROM access - request synchronization | Interner Fehler EEPROM-Zugriff - Auftragssynchronisation
|  | 700136 | Restore dg1=restore started dg157=restore - ok, but backup < data set of current system dg239=backup - storage of backup in AZL2x faulty dg240=restore - no backup in AZL2x dg241=restore - interruption concerning unpassable ASN dg242=backup - backup made is inconsistent dg243=backup - data comparison between μCs faulty dg244=Backup data are incompatible dg245=access error to parameter Restore_Complete dg246=restore - timeout when storing in EEPROM dg247=data received inconsistent dg248=restore cannot at present be made dg249=restore - abortion due to unsuitable burner identification dg250=backup - CRC of one page is not correct dg251=backup - burner identification is not defined dg252=after restore, pages still on ABORT dg253=restore cannot at present be made dg254=abortion due to transmission error dg255=abortion due to timeout during backup / restore | Restore dg1=Restore gestartet dg157=Restore - Ok, jedoch Backup < Datensatz des akt. Systems dg239=Backup - Speicherung des Backup in AZL2x fehlerhaft dg240=Restore - kein Backup in AZL2x vorhanden dg241=Restore - Abbruch wegen unpassender ASN dg242=Backup - erstelltes Backup ist inkonsistent dg243=Backup - Datenvergleich zw. den µCs fehlerhaft dg244=Backup-Daten inkompatibel dg245=Zugriffsfehler auf Parameter Restore_Complete dg246=Restore - Timeout beim Speichern im EEPROM dg247=empfangene Daten inkonsistent dg248=Restore kann z.Z. nicht erstellt werden dg249=Restore - Abbruch wegen unpassender Brennerkennung dg250=Backup - CRC einer Page stimmt nicht dg251=Backup - Brennerkennung ist nicht definiert dg252=nach Restore noch Pages auf ABORT dg253=Backup kann z.Z. nicht erstellt werden dg254=Abbruch wegen Übertragungsfehler dg255=Abbruch wegen Timeout während Backup / Restore | Geänd.
|  | 700137 | Internal error – backup / restore dg157=restore - ok, but backup < data set of current system dg239=backup - storage of backup in AZL2x faulty dg240=restore - no backup in AZL2x dg241=restore - interruption concerning unpassable ASN dg242=backup - backup made is inconsistent dg243=backup - data comparison between μCs faulty dg244=backup data incompatible dg245=access error to parameter Restore_Complete dg246=restore - timeout when storing in EEPROM dg247=data received are inconsistent dg248=restore cannot at present be made dg249=restore - abortion due to unsuitable burner identification dg250=backup - CRC of one page not correct dg251=backup - burner identification not defined dg252=after restore, pages still on ABORT dg253=restore cannot at present be made dg254=abortion due to transmission error dg255=abortion due to timeout during restore | Interner Fehler Backup / Restore dg157=Restore - ok, jedoch Backup < Datensatz des akt. Systems dg239=Backup - Speicherung des Backup in AZL2x fehlerhaft dg240=Restore - kein Backup in AZL2x vorhanden dg241=Restore - Abbruch wegen unpassender ASN dg242=Backup - erstelltes Backup ist inkonsistent dg243=Backup - Datenvergleich zwischen den µCs fehlerhaft dg244=Backup-Daten sind inkompatibel dg245=Zugriffsfehler auf Parameter Restore_Complete dg246=Restore - Timeout beim Speichern im EEPROM dg247=empfangene Daten inkonsistent dg248=Restore kann z.Z. nicht erstellt werden dg249=Restore - Abbruch wegen unpassender Brennerkennung dg250=Backup - CRC einer Page stimmt nicht dg251=Backup - Brennerkennung nicht definiert dg252=nach Restore noch Pages auf ABORT dg253=Backup kann z.Z. nicht erstellt werden dg254=Abbruch wegen Übertragungsfehler dg255=Abbruch wegen Timeout während Backup / Restore
|  | 700145 | Internal error BACS | Interner Fehler GA-System
|  | 700146 | Timeout BACS | Zeitüberschreitung GA-System
|  | 700150 | flame failure test (TÜV test) dg1=invalid phase dg2=TÜV test default output too low dg3=TÜV test default output too high dg4=manual abortion dg5=TÜV test timeout | Flammenausfall-Test (TÜV-Test) dg1=ungültige Phase dg2=TÜV-Test-Default-Leistung zu klein dg3=TÜV-Test-Default-Leistung zu groß dg4=Manueller Abbruch dg5=TÜV-Test-Timeout | Geänd. New
|  | 700154 | Trim function: invalid analog value dg1=Start prevention dg2=Warning (Trim function temporarily disabled) | Trimmfunktion: ungültiger Analogwert dg1=Startverhinderung dg2=Warnmeldung (Trimmfunktion temporär deaktiviert) | Geänd. New
|  | 700155 | Trim function: invalid curve setting VSD / PWM blower dg1=VSD curve P1 below minimum value dg2=VSD curve P2 below minimum value dg3=VSD curve P3 below minimum value dg4=VSD curve P4 below minimum value dg5=VSD curve P5 below minimum value dg6=VSD curve P6 below minimum value dg7=VSD curve P7 below minimum value dg8=VSD curve P8 below minimum value dg9=VSD curve P9 below minimum value dg21=VSD curve P1 above maximum value dg22=VSD curve P2 above maximum value dg23=VSD curve P3 above maximum value dg24=VSD curve P4 above maximum value dg25=VSD curve P5 above maximum value dg26=VSD curve P6 above maximum value dg27=VSD curve P7 above maximum value dg28=VSD curve P8 above maximum value dg29=VSD curve P9 above maximum value dg41=Fuel1: VSD curve P1 below minimum value dg42=Fuel1: VSD curve P2 below minimum value dg43=Fuel1: VSD curve P3 below minimum value dg44=Fuel1: VSD curve P4 below minimum value dg45=Fuel1: VSD curve P5 below minimum value dg46=Fuel1: VSD curve P6 below minimum value dg47=Fuel1: VSD curve P7 below minimum value dg48=Fuel1: VSD curve P8 below minimum value dg49=Fuel1: VSD curve P9 below minimum value dg61=Fuel1: VSD curve P1 above maximum value dg62=Fuel1: VSD curve P1 above maximum value dg63=Fuel1: VSD curve P1 above maximum value dg64=Fuel1: VSD curve P1 above maximum value dg65=Fuel1: VSD curve P1 above maximum value dg66=Fuel1: VSD curve P1 above maximum value dg67=Fuel1: VSD curve P1 above maximum value dg68=Fuel1: VSD curve P1 above maximum value dg69=Fuel1: VSD curve P1 above maximum value | Trimmfunktion: ungültige Kurveneinstellung FU / PWM-Gebläse dg1=P1 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg2=P2 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg3=P3 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg4=P4 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg5=P5 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg6=P6 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg7=P7 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg8=P8 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg9=P9 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg21=P1 Maximalwert FU Kurve überschritten dg22=P2 Maximalwert FU Kurve überschritten dg23=P3 Maximalwert FU Kurve überschritten dg24=P4 Maximalwert FU Kurve überschritten dg25=P5 Maximalwert FU Kurve überschritten dg26=P6 Maximalwert FU Kurve überschritten dg27=P7 Maximalwert FU Kurve überschritten dg28=P8 Maximalwert FU Kurve überschritten dg29=P9 Maximalwert FU Kurve überschritten dg41=Brst 1: P1 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg42=Brst 1: P2 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg43=Brst 1: P3 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg44=Brst 1: P4 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg45=Brst 1: P5 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg46=Brst 1: P6 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg47=Brst 1: P7 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg48=Brst 1: P8 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg49=Brst 1: P9 Minimalwert FU Kurve unterschritten dg61=Brst 1: P1 Maximalwert FU Kurve überschritten dg62=Brst 1: P2 Maximalwert FU Kurve überschritten dg63=Brst 1: P3 Maximalwert FU Kurve überschritten dg64=Brst 1: P4 Maximalwert FU Kurve überschritten dg65=Brst 1: P5 Maximalwert FU Kurve überschritten dg66=Brst 1: P6 Maximalwert FU Kurve überschritten dg67=Brst 1: P7 Maximalwert FU Kurve überschritten dg68=Brst 1: P8 Maximalwert FU Kurve überschritten dg69=Brst 1: P9 Maximalwert FU Kurve überschritten | Geänd. New
|  | 700156 | Trim function: MaxTime limit active dg0=Lower limit trim function dg1=Upper limit trim function dg10=Fuel1: Lower limit trim function dg11=Fuel1: Upper limit trim function | Trimmfunktion: Maxzeit Begrenzung dg0=untere Begrenzung Trimmfunktion dg1=obere Begrenzung Trimmfunktion dg10=Brst1: untere Begrenzung Trimmfunktion dg11=Brst1: obere Begrenzung Trimmfunktion | Geänd. New
|  | 700157 | Trim function: test analog input dg0=Analog value Standby dg1=Analog value preventilation | Trimmfunktion: Test Analogeingang dg0=Analogwert Standby dg1=Analogwert Vorlüftung | Geänd. New
|  | 700165 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700166 | Internal error watchdog reset | Interner Fehler Watchdog-Reset
|  | 700167 | Manual lockout dg1=via contact dg2=via AZL2... dg3=via PC tool dg8=via AZL2… timeout / communication breakdown dg9=via PC tool communication breakdown dg33=manual lockout after PC tool reset attempt | Manuelle Verriegelung dg1=durch Kontakt dg2=durch AZL2... dg3=durch PC-Tool dg8=durch AZL2… Timeout / Kommunikationsunterbrechung dg9=durch Kommunikationsunterbrechung PC-Tool dg33=manuelle Verriegelung nach PC-Tool-Entriegelungsversuch
|  | 700168 | Internal failure error management | Interner Fehler Error Management
|  | 700169 | Internal failure error management | Interner Fehler Error Management
|  | 700170 | Internal failure error management | Interner Fehler Error Management
|  | 700171 | Internal failure error management | Interner Fehler Error Management
|  | 700200 | System errorfree | System fehlerfrei
|  | 700201 | Start prevention dg1=no operating mode selected dg2=no fuel train defined dg3=no fuel train defined and other start preventions dg4=no curves defined dg5=no curves defined and other start preventions dg6=no curves defined and other start preventions dg7=no curves defined and other start preventions dg8=standardized speed undefined dg9=standardized speed undefined and other start preventions dg10=standardized speed undefined and other start preventions dg11=standardized speed undefined and other start preventions dg12=standardized speed undefined and other start preventions dg13=standardized speed undefined and other start preventions dg14=standardized speed undefined and other start preventions dg15=standardized speed undefined and other start preventions dg16=backup / restore was not possible dg17=backup / restore was not possible and other start preventions dg18=backup / restore was not possible and other start preventions dg19=backup / restore was not possible and other start preventions dg20=backup / restore was not possible and other start preventions dg21=backup / restore was not possible and other start preventions dg22=backup / restore was not possible and other start preventions dg23=backup / restore was not possible and other start preventions dg24=backup / restore was not possible and other start preventions dg25=backup / restore was not possible and other start preventions dg26=backup / restore was not possible and other start preventions dg27=backup / restore was not possible and other start preventions dg28=backup / restore was not possible and other start preventions dg29=backup / restore was not possible and other start preventions dg30=backup / restore was not possible and other start preventions dg31=backup / restore was not possible and other start preventions | Startverhinderung dg1=keine Betriebsart gewählt dg2=keine Brennstoffstraße definiert dg3=keine Brennstoffstraße definiert und weitere Startverhinderungen dg4=keine Verbundkurven definiert dg5=keine Verbundkurven definiert und weitere Startverhinderungen dg6=keine Verbundkurven definiert und weitere Startverhinderungen dg7=keine Verbundkurven definiert und weitere Startverhinderungen dg8=Normierung FU fehlt dg9=Normierung FU fehlt und weitere Startverhinderungen dg10=Normierung FU fehlt und weitere Startverhinderungen dg11=Normierung FU fehlt und weitere Startverhinderungen dg12=Normierung FU fehlt und weitere Startverhinderungen dg13=Normierung FU fehlt und weitere Startverhinderungen dg14=Normierung FU fehlt und weitere Startverhinderungen dg15=Normierung FU fehlt und weitere Startverhinderungen dg16=Backup / Restore war nicht möglich dg17=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen dg18=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen dg19=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen dg20=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen dg21=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen dg22=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen dg23=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen dg24=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen dg25=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen dg26=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen dg27=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen dg28=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen dg29=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen dg30=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen dg31=Backup / Restore war nicht möglich und weitere Startverhinderungen
|  | 700202 | Internal error operating mode selection dg1=operating mode invalid | Interner Fehler Betriebsarteinstellung dg1=Ungültige Betriebsart
|  | 700203 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700204 | Program stop | Programmstopp
|  | 700205 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700206 | Inadmissible combination of units (basic unit - ABE LMV) | Nicht erlaubte Gerätekombination
|  | 700207 | Version incompatibility basic unit - AZL2… dg0=basic unit version too old dg1=AZL2... version too old | Versionsinkompatibilität Grundgerät - AZL2… dg0=Grundgeräteversion zu alt dg1=AZL2...-Version zu alt
|  | 700208 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700209 | Internal error dg0=initialization of parameters was carried out | Interner Fehler dg0=Parameterinitialisierung wurde durchgeführt
|  | 700210 | Selected operating mode not released for the basic unit | Gewählte Betriebsart ist für das Grundgerät nicht freigegeben
|  | 700235 | Entry of error in final test | Fehlereintrag in der Endprüfung
|  | 700240 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700242 | Invalid parameterization dg0=Invalid setting ParNo 277 dg1=Invalid setting ParNo 377 | Ungültige Parametrierung dg0=Ungültige Einstellung ParNr 277 dg1=Ungültige Einstellung ParNr 377 | Geänd. New
|  | 700245 | Internal error | Interner Fehler
|  | 700250 | Internal error | Interner Fehler